문서번호	정수과-3928
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	11/03 오세영
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 11. 2. (일)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 11. 02 (일)	책임자	주 간	D조	김 한 호
날 씨	낮 : 흐림 밤 : 흐림		야 간	C조	代김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)	송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
			정수지	용 마	아차산
180,888	174,565	96.50	5.22 (5.10)	3.42 (5.16)	3.48 (5.38)	0 0	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	B직	D직	C직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	5.14	5.64	5.31
pH	7.26	7.25	7.26
알칼리도(㎎/L)	39.30	39.18	38.90
NH3-N(㎎/L)	0.01	0.01	0.01
잔류염소(㎎/L)	0.06	0.06	0.05

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	B직			D직			C직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.034	0.029	0.031	0.035	0.032	0.033	0.030	0.028	0.029
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.32	0.31	0.31	0.32	0.30	0.31	0.32	0.31	0.31
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	3	1	2	8	2	4	5	2	3

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

분말활성탄			응집제(PAC)			전염소		중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
0	0	0	12.63	12.13	12.03	1.60	1.56	0.71	0.66	0.39	0.39

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상	침전지 4호지 청소완료(점검예정)
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(D직) : 책임자  김 한 호

운영사항	1. 구의 정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사와 관련 활성탄 흡착지 2계열 (9지~16지)부분통수 시운전 중(시운전팀 1명 제어실 합동근무) ↳ 정수지 유입 탁도(0.044→0.047NTU까지)유지 2. 침전지(4지) 업체 청소 완료 (19:00) ↳ 침전지 점검 및 정비 예정
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(C직) : 책임자  代김 희 남

운영사항	1. 특이사항 없음
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로 붙임 : 1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시운전 일지 및 수질 1부.   끝.