제2.3소화조 가온설비 운영일지 2014년 10월 31일 금요일 주간																																						결재			근 무 자								기 안								총반장								담 당								과 장
																																									09:00～18:00
																																									유문상								유문상								전명열								박한수								11/03 이동신
호 구분 시간	1 호								2 호												3 호														4 호															5 호																6 호
	연료 압력		배기 가스	펌프 압력		입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력			배기 가스	펌프 압력		입구 온도		출구 온도		연료 지침		연료 압력		배기 가스			펌프 압력		입구 온도		출구 온도		연료 지침			연료 압력		배기 가스		펌프 압력				입구 온도		출구 온도		연료 지침			연료 압력			배기 가스		펌프 압력			입구 온도			출구 온도		연료 지침			연료 압력			배기 가스		펌프 압력			입구 온도		출구 온도			연료 지침
	kg/cm2 mmH2O		℃	kg/cm2		℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O			℃	kg/cm2		℃		℃		ℓ (m3/분)		kg/cm2 mmH2O		℃			kg/cm2		℃		℃		ℓ (m3/분)			kg/cm2 mmH2O		℃		kg/cm2				℃		℃		ℓ (m3/분)			kg/cm2 mmH2O			℃		kg/cm2			℃			℃		ℓ (m3/분)			kg/cm2 mmH2O			℃		kg/cm2			℃		℃			ℓ (m3/분)
09:00									1370			161	2.4		48		59		5.5																1400		215		2.4				64		72		7.5
11:00	(		운	휴		중	)		1366			160	2.4		45		55		5.5		(		운			휴		중		)					1373		124		2.4				59		59		6.6			(			운		휴			중			)					(			운		휴			중		)
15:00									1364			160	2.4		45		55		5.5																1366		126		2.4				59		60		6.6
17:00									1353			162	2.4		47		58		5.5																1353		129		2.4				60		61		6.6
연료 사용현황																						경유 수급 현황 [ℓ]											소화가스 저장 탱크 지침(㎜)															소화조 온도(℃)
구분					전일지침					금일지침						사용량 (㎥)						구분			입고량				잔 량				시간			A				B				C				시간				A-1				A-2				B-1				B-2				C-1				C-2					D-1
소화가스 사용량																						1호							24200				09:00			공				5,000				0				09:00				39.2				41.8				38.6				39.1				38.4				39.3					39.3
																						2호							22681				13:00			사				5010				0				13:00				39.4				41.8				39.1				39.1				39.1				38.8					39.1
경유 사용량
																													46881				17:00			중				4,900				0				17:00				39.4				41.8				39.1				39.0				39.2				38.6					39.1
#3처리장 소화가스 발생/사용량														온수 순환펌프 가동현황																												대기오염 배출저감시설 운영현황
발생량		계									㎥/일			점검 시간				A-1		A-2				B-1			B-2				C-1			C-2			D-1					점검간				DUST (㎎/㎥)					COb (PPM			SO2 (PPM)					NOX (PPM)			배기가스 유 량 (㎥)					배기가스 유입온도 (℃)			배기가스 출구온도 (℃)					유 동 층 입구온도 (℃)			유 동 층 출구온도 (℃)
		#2발생량									㎥/일							공급 압력 (kg/cm2)		공급 압력 (kg/cm2)				공급 압력 (kg/cm2)			공급 압력 (kg/cm2)				공급 압력 (kg/cm2)			공급 압력 (kg/cm2)			공급 압력 (kg/cm2)
		#3발생량									㎥/일																															법정기준치				50					100			200					80			-					-			-					-			-
사용량		계									㎥/일			09:00				청소중		3.0				3.0			2.9				3.1			3.1			3.1					09:00				4.97					5.20			6.67					6.12			420					138			52					138			58
		#2보일러									㎥/일
														11:00				청소중		3.0				3.0			2.9				3.1			3.1			3.1					11:00				4.97					5.20			7.79					5.09			420					138			52					138			57
		#3보일러									㎥/일
														15:00				청소중		3.0				3.0			2.9				3.1			3.1			3.1					15:00				4.97					5.20			6.18					4.93			420					138			52					138			58
		건조시설									㎥/일
														17:00				청소중		3.0				3.0			2.9				3.1			3.1			3.1					17:00				4.97					5.20			12.96					6.19			420					138			52					138			58
		잉여가스									㎥/일

2. 제2처리장 가온보일러 운영현황
점검 시간	1호	2호	3호	온수순환펌프	건조폐열회수	소화조 온도
소화조순환펌프	보일러순환펌프
연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	1호	2호	3호	4호	1호	2호	입구	출구	7조	8조	9조	10조
mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	℃	℃	℃	℃	℃	℃
09:00																		3.2						38.7	38.9	39.1	40.2
11:00		운	휴				운	휴				운	휴					3.2		운	휴	38.8	38.9	39.2	40.2
15:00																		3.2				38.8	38.9	39.2	40.1
17:00																		3.2				38.7	38.8	39.2	40.2
유류저장탱크 안전점검	소화가스 저장탱크 안전점검
점검시간	#3가온보일러	#3발전실	#2소화가스 저장탱크	#3처리장 A조	#3처리장 B조	#3처리장 C조	점검자
누유여부	이상 여부	누유여부	점검여부	가스누기여부	이상여부	가스누설 여부	이상여부	가스누가 여부	이상여부	가스누가 여부	이상여부
10:00	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	정 상	사용중지	사용중지	이상없음	수리중	이상없음	정 상	유문상
16:00	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	정 상	사용중지	사용중지	이상없음	수리중	이상없음	정 상	유문상
소화가스 탈황설비 운영현황	잉여가스 버너 가동현황 (시설용량:1,200㎥/H)
처리장	소화가스 공급압력 (mmH2O)	황화수소 유입농도 (PPM)	황화수소 유출농도 (PPM)	운 영 및 정 비 현 황	호수	가동시간	소화가스 공급압력 (mmH2O)	운전상태 (A)	총 가동시간 (시간)	소화가스 사 용 량 (㎥)
송풍기	부스타 펌프	연소버너
제2처리장 (습 식)	220	2200	90	정 상 가 동	1호		1200	20	25	20	시간	(㎥)
2호		1200	25	24	25	시간	(㎥)
계							(㎥)
# 3 처 리 장	건식	260	550	40	이 상 없 음
안전점검 및 정비사항 ◉ 가온보일러 메인 판넬 각 기기점검 및 릴레이 점검. ◉ #2.3처리장 가스저장탱크 및 탈황설비 각 드레인밸브 드레인 작업 ◉ #2.3처리장 가온보일러 가동 및 잉여가스보일러 가동점검 ◉ #2.3처리장 습식탈황탑 가동상태 및 부대설비 점검 ◉ #2처리장 가스교반기 오일주입 및 부대설비 가동점검. ◉ #2처리장 소화조 가온용 순환펌프 가동점검 ◉ #3처리장 공해방지기 가동 및 부대설비점검 ◉ #3처리장 가온보일러실 공동구가온수 공급.환수관로 점검.
습식	265	400	20	정 상 가 동
#2소화조 가스교반기 운영현황
점검시간	1호	2호	3호	4호
가스압력태 0.9kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 0.9kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 1kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 1kg/㎠	오일공급상태
10:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상
14:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상
17:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상