문서번호	정수과-3135
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
신동인		임건혁	11/03 박기석
협조

2014년 10월 여과사층 조사 결과보고

2014. 9

여과지 사층조사 결과

□ 조사대상 : 1, 2, 3, 4 계열 여과지 56지(지별 2면)

- 여과지 일반형황

여과지 크기	W4.0m × L16.8m × 2면 = 134.4㎡
지수	56지
여과층 구성	단층(모래)
여과사층 두께	115cm
지지 자갈층 두께	10cm
총 여과면적	7,526㎡
역세척 방식	물+공기

□ 조사일자 : 2014. 10.1 ~ 31

□ 조 사 자 : 8급 신동인, 8급 여정식

□ 보고자 의견

○ 측정 방법

- 적색 타일 상부 125cm를 기준으로 측정

(적색타일 상부 : 125cm, 적색타일 하부 청색 타일 : 121cm 미만)

○ 여과지 사층조사 결과

- 즉시 보사대상 여과지(10cm 이상 유실) : 없음

○ 여과지 육안관찰 결과

- 머드볼 현상, 여층면 함몰, 여층균열, 측벽과 여층간의 간극 발생, 수로발생 현상을 육안관찰 결과 양호하였음

○ 기타 역세척 상태 확인 결과

- 여층유동 불균형, 수압 불균형, 공기압 불균형으로 인한 큰 공기층 형성과 같은 이상 징후 없음.  끝.