문서번호	시설관리과-28984
결재일자	2014.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이장희		이상연	11/03 박길영
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 근무일지(11.01)

2014.11

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 11월01일 토요일

구 분	내 용			비 고
근 무 자	근무시간	성 명	근 무 조
	00:00~09:00	이장희.나종길	C조
	09:00～18:00	황영훈	A조
	18:00～24:00	박석준	D조
근무현황	만리 운전일보및 배수지2개소(유량,수위일보) 연동및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검 및 조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 민성준(B조) 11/01 토요일 ○.모타펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(05:40) ○.능안7호(200hp)운휴→5호(400hp,53A)운전.유량:941[㎥/h](06:00) (인입/토출압력: 2.3/9.0[kg/㎠]. 수위 1/2지:3.8/3.8[m]) ○.만리2호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.6/3.6[m](06:20) ○.능안5호(400hp)운휴(수위조절). 수위 1/2지:4.6/4.6[m](07:20) 주간근무(09:00~18:00) 박석준(D조) ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압)점검(09:00) ○.능안6호(200hp,26A)운전. 수위 1/4지:3.7/3.7[m](09:00) (인입/토출압력: 2.3/7.9[kg/㎠]. 유량: 472[㎥/h])[m]) ○.만리1호(125hp,14A)운전. 수위 1/4지:3.0/1.8[m](12:00) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(16:30) 야간근무(18:00~24:00) 이장희,나종길(C조) ○.능안6호(200hp)운휴⇒5호(400hp,52A)운전.유량:920[㎥/h](18:00) (인입/토출압력: 2.1/8.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:2.2/2.2[m]) ○..가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(20:30) ○.능안5호(400hp)운휴→6호(200hp,25A).유량:446[㎥/h](21:10) (인입/토출압력: 2.3/7.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:2.9/2.9[m]) ○.만리1호(125hp)운휴(수위조절). 수위 1/4지:3.4/2.3[m](22:00)

만리가압장 운전현황(11월01일 토요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1	12:00	22:00							10:00	819	873	12,152
	2		06:20							06:20	54
	4
능안	5	06:00	07:20	18:00	21:10					04:30	1,311	2,471	12,845
	6	09:00	18:00	21:10						11:44	177
	7		06:00							06:00	983