문서번호	총무과-13358
결재일자	2014.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	총무과장	한성백제박물관장
전성욱	김영선	11/04 이인숙
협 조

전기실 저압반 자동절체스위치 조작기 교체 계획

한성백제박물관

(총무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 ■ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

전기실 저압반 자동절체스위치 조작기 교체 계획

전기실 저압반의 한전전원과 발전기전원을 자동으로 전환하는 자동절체스위치 조작기의 절연불량으로 인하여 이를 사전에 교체 및 보수 하여 필요시 사용에 지장이 없도록 조치하고자 함.

1. 개 요

□ 건  명 : 자동절체스위치(ATS) 조작기 교체

□ 주요 내용

- 시설현황 : 지하3층 전기실(22,9KV/3750KW)

- 고장원인 : 절연불량으로 인한 자동절체스위치 조작기 소손으로   정전시 전원(한전/발전기) 자동 전환 불가능

- 보수계획 : 절연불량인 조작기(4P/600A) 1개를 제작전문업체에

의뢰하여 교체 조치 예정

- 보수예정업체 : 주식회사 비츠로테크  대표 유병언

(경기도 안양시 성곡동 별망로 327 가동 ☎031-489-2105)

□ 교체 일정 : 2014.11.10.(월) 06:20~07:00(약 40분)

- 안전사고 사고 예방을 위하여 저압반 정전 필요

□ 소요 예산 : 451,000원

- 예산과목 : 선사고대 역사문화 공간 창조, 관람지원기반구축, 박물관 유지운영, 공공운영비(100-201-02)

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부(별도첨부).  끝.