문서번호	예방과-15752
결재일자	2014.11.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 11/04 박태일
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[******* -신축]

	1. 강동구청 건축과-25948(2014.10.29)『건축허가 신청에 따른 일괄 협의회 개최(******************)』와 관련 입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 04.
검토자 : 소방위 성 명 : 류 연 하

건    명

건축허가 협의서 검토결과 보고서 (*******-신축)

가. 동의요구내용 (신축)

기 허 가

건    물    명

*******

소 재 지

**************

(********)

구          조

철근콘크리트조 지상4층, 지하1층 연면적 477.47㎡

대지면적 182.9㎡, 연면적 477.47㎡, 건축면적 105.87㎡

공  사  종  별

신축

용도

노유자시설(어린이집)

건축주

***

소방시설설계업체

㈜나루엔지니어링(일반 제광진2009-18호)

- 설계자 : 최창병(소방설비기사-기계)

곽윤규(소방설비기사-전기)

대표자

김명환

적용소방시설

소화기구, 스프링클러설비(자진설치),

자동화재탐지설비(자진설치), 시각경보기, 가스누설경보기, 유도등설비.

검 토 사 항

◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨

◦ 피난․방화시설 적정함

◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함

기 타 사 항

◦ 층별현황

층별	면적(㎡)	용도	비고
지하1층	117.72	노유자시설(어린이집)
지상1층	93.62	노유자시설(어린이집)
지상2~3층	101.37×2	노유자시설(어린이집)
지상4층	63.39	노유자시설(어린이집)

나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및  동법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물” 로서 동법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설설치 계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.