문서번호	유물과학과-1031
결재일자	2014.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		유물과학과장	한성백제박물관장
정세리		이경자	11/04 이인숙
협조	총무과장		김영선
	전시기획과장		김기섭

2014년 10월

소장유물 보존환경 정기점검 보고

2014. 11.

유물과학과

2014년 10월 소장유물 보존환경 정기점검 보고

유물의 손상예방 및 수명연장을 위해 10월 실시한 수장고와 전시실의 온․습도 일일 점검결과를 보고드리고 11월 유물보존환경 관리에 만전을 기하고자 함

1		추진개요

대    상 : 수장고 및 전시실(진열장)

기    간 : 2014. 10. 1. ∼ 10. 31.

측정사항 : 온도 ․ 습도

측정기구 : 디지털온ㆍ습도계

※ 수장고 : 175-H1 Testo, 전시실 : 608-H2 Testo

2		수장고 및 전시실 보존환경기준

내용 장소		제1수장고		제2수장고		제3수장고	제4수장고	임시수장고	기획전시실	상설전시실
면 적 (㎡)		1	1-1	2	2-1	721.21	646	102.2	446.9	3,694
		556.5	162	590.2	167.4
격 납 유 물		토도ㆍ옥석	목제ㆍ지류	토도ㆍ옥석	금속	토도ㆍ옥석	토도ㆍ옥석	미등록 유물 및 대여유물	토도ㆍ옥석ㆍ직물ㆍ지류 등
보존 환경 기준	온 도 (℃)	20± 2		20± 2		20± 2	20± 2	20± 2	24/20± 2(夏/冬)
	습 도 (％)	50± 5	55± 5	50± 5	45± 5	50± 5	50± 5	50± 5	55/50± 5(夏/冬)
	조 도 (lx)	≤450		≤450		≤450	≤450	≤450	재질 및 상태에 따름
	자외선(㎼/㎠)	0		0		0	0	0	0	0
	공기산도	중성		중성		중성	중성	중성	중성	중성

※ ｢박물관내 전시 및 수장공간의 조명/공조환경기준연구 최종보고서(1996.문화체육부)｣의 환경기준에 따른 박물관 환경점검 운영기준

3		환경 점검 결과

□ 수장고 측정 결과

○ 10월 측정 온․습도 평균

장소 측정인자		제1수장고		제2수장고		제3수장고	제4수장고	임시 수장고	측정 결과
		1	1-1	2	2-1
온도 (℃)	기준	20± 2		20± 2		20± 2	20± 2	20± 2	양 호
	측정	20± 1	20± 1	20± 1	20± 2	20± 1	20± 2	20± 2
습도 (％)	기준	50± 5	55± 5	50± 5	45± 5	50± 5	50± 5	50± 5	양 호
	측정	50± 1	55± 2	50± 1	45± 2	50± 1	50± 1	50± 3

구분	9월	10월
제 1 수 장 고
제 1-1 수 장 고
제 2 수 장 고
제 2-1 수 장 고
제 3 수 장 고
제 4 수 장 고
임시수장고

○ 전월과 온․습도 비교

□ 전시실(진열장)

○ 10월 측정 온․습도 평균

장소 측정인자		제1전시실	제2전시실	제3전시실	측정결과
온도 (℃)	기준	20± 2	20± 2	20± 2	양 호
	측정	20± 4	20± 2	20± 2
습도 (％)	기준	50± 5	50± 5	50± 5	양 호
	측정	50± 7	50± 2	50± 4

○ 전월과 온․습도 비교

9월	10월	비고
		제1전시실
		제2전시실
		제2전시실
		제3전시실
		제3전시실

4		평가 및 대책

□ 수장고

● 온도는 21~22℃로 일정하게 기준 수치를 유지하며, 습도 역시 안정적으로 유지됨.

● 10월 2일 오후 2~3시경 수장고 소독 작업으로 인해 일시적으로 습도가 상승하였으나 다시 정상 범위를 유지함.

● 데이터로거 기기 결함으로 제2-1수장고 데이터에서 9월에 이어 10월에도 그래프상 이상이 발견되어 점검 실시

● 센서보정을 위해 주기적으로 방제팀과 기기의 오차검사 및 교정 실시

□ 전시실(진열장)

● 계절적 영향으로 후반부로 가면서 온․습도가 점점 낮아지는 경향을 보이며, 평균 온․습도는 기준 수치를 유지함.

● 밀폐율이 떨어지는 진열장(13, 14, 16, 19번)은 외기 습도 변화에 따라 최대 20%까지 습도 차이가 있으므로 유물의 주의깊은 관찰이 요구됨.

붙임：1. 전시실 유물 보존환경 측정결과(2014.10.) 1부.

2. 전시실 온ㆍ습도계 배치도 1부.