함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	이선우 귀하 (137-130 서울시 서초구 양재동 10-6 (주)현우엠이씨 )
(경유)
제목	상수도 공급 문의에 대한 회신

1. 현우 제14-44(2014.10.30)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 귀 사에서 우리사업소에 제출한 노원구 공릉동 230번지 일대 “태릉 현대아파트 재건축 정비사업” 예정지에 상수도 공급가능 여부 등에 대한 문의에 대하여 아래와 같이 회신하오며, 향후 건축시 세부 사항에 대하여 우리사업소와 별도 협의하시기 바랍니다.

○ 문의 회신 내용

1) 상수도 공급가능 여부

- 신축 예정지는 상수도 공급 가능함

2) 공급 가능 시기

- 상기 재건축 정비사업 착공 이후 급수공사에 지장이 없을시 우리사업소와 상수도 공급일정 협의

3) 인입 본관 및 수압

- 상수도 인입위치는 별첨과 같이 공릉로 34길 상에 매설된 배수관(300mm)에서 분기 인입예정이며, 인입 수압은 약 1.5~2.5kg/㎠

4) 상수도 인입관 구경

- 세대수(1,252세대) 감안하여 인입 적정구경은 250mm.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	김종필토		지방시설사무관대우	이승완		급수운영과장	11/04 김수영
협조자
시행	급수운영과-20583	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3357	/전송	02)3146-3389	/	kjp2000y@seoul.go.kr	/	대시민공개