함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	급수계획과장
(경유)
제 목	삼성(봉은)배수지 통수 관련 문제점에 대한 재검토 요청

1. 급수계획과-7337호(2013.12.11.)와 관련입니다.

2. 삼성배수지 통수와 관련하여 그동안 블록고립 등 추진사항을 2014.11월말 완료하고 삼성․봉은배수지 급수구역 통수 후 봉은배수지 가압펌프를 가동할 예정으로 있어 그간 문제 제기되어 왔던 아래 사항에 대해 실질적인 대안을 검토 제시하여 주시기 바랍니다.

가. 검토 요청기한 : 2014.11.28.

나. 검토대상

- 봉은배수지 통수시 평시보다 수압이 +3.3kg/㎠ 높아 학동로 공급   관로인  D1000(SP,2000) 통수 시 급수운영 문제점

- 봉은배수지 모타펌프가 조절펌프 없이 주펌프(400hp×4대, 양정 67m, 토출량 26,000㎥/일)로만 설치되어 있어 과대용량으로 가동시 문제점.  끝.

	배수과장
주무관	김진성		배수과장	11/04 이임섭
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-7316	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개