투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(업무연락(정거장 전기분야))

1.업무지시현장 :  서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사(T/K) 벽산엔지니어링 주식회사, 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(T/K) (주)선진엔지니어링종합건축사사무소, 경전철 우이~신설  1공구 건설공사 주식회사 평화엔지니어링, 경전철 우이~신설  3공구 건설공사 (주)건화, 경전철 우이~신설  4공구 건설공사 (주)건화, 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(T/K) (주)서영엔지니어링, 경전철 우이~신설  2공구 건설공사 동부엔지니어링 주식회사, 서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사(T/K) (주)동명기술공단종합건축사사무소, 경전철 우이~신설  4공구 건설공사 (주)도화엔지니어링, 경전철 우이~신설  3공구 건설공사 (주)동일기술공사, 서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(T/K) (주)유신, 경전철 우이~신설  2공구 건설공사 (주)유신, 경전철 우이~신설  1공구 건설공사 우이신설경전철 주식회사, 경전철 우이~신설  2공구 건설공사 우이신설경전철 주식회사, 경전철 우이~신설  3공구 건설공사 우이신설경전철 주식회사, 경전철 우이~신설  4공구 건설공사 우이신설경전철 주식회사, 경전철 우이~신설  1공구 건설공사 주식회사 유탑엔지니어링건축사사무소, 서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사(T/K) (주)수성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2014-11-04 00:11:00

3.지 시 내 용:

가. 귀 감리단의 발전을 기원합니다.

나. 도시기반시설본부-14-41813(2014.10.22)호 및 도시기반시설본부-14-

42137(2014.10.24)호와 관련, 업무연락한 내용에 대한 시공사의 수용 여부에 대하여 2014.11.5일 한 우리본부(도시철도설비부)로 회신(시공사 문서 첨부)하여 주시기 바랍니다.

1) 터널콘센트 설계 현황

가) 터널콘센트는 단상 및 3상 교류를 모두 사용할 수 있도록 설계

나) 터널콘센트 설치 길이는 편측 80[m] 설계

2) 시공사의 수용 여부 내용

가) 철도시설의 기술기준(국토교통부 고시 제2013-839호, 2014.03.19시행) 제55조(비상콘센트 설비)에 따르면 “단상교류 전력 220[v](공급용량 1.5[kva] 이상)을 공급하는 비상콘센트를 터널내에 설치하여야 하고, 복선터널의 경우 비상콘센트설비의 배치간격을 양측 250미터로 하여야 한다”라는 규정에 따라 터널콘센트의 변경 설치 및 공사비 감액 수용 여부.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							남궁영주			시설전기과장					11/04 서태창
협조자
시행			도시철도설비부-10033									(						)		접수											(						)
우	100-250					서울 중구 삼일대로 231(예장동 산 5-85, 서울시청 남산별관)															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02)772-7280						/전송			02)772-7308					/	nam3402@seoul.go.kr												/	대시민공개