문서번호	정수시설과-7619
결재일자	2014.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김왕주		현인식	11/05 代현인식
협조

제2정수장 여과지 유입웨어 높이조절 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

영등포아리수정수센터

제2정수장 여과지 유입웨어 높이 조절 보고

2013년 우리 영등포아리수정수센터 수도시설 기술진단결과 지적사항인 제1정수장 여과지 유입 사각웨어 높이를 일정하게 조절하였기에 보고드림

근 거

상수도본부 기술진단과-582호(‘14. 2.5) - 2013년 영등포아리수정수센터 수도시설

기술진단결과 통보

- 제2정수장 여과지 유입 사각웨어 높이 동일하게 조정(효과:여과지속시간 일정하게 유지)

현 황

제2정수장 여과지 유입수 사각 웨어 높이가 동일하지 않아 여과지로 유입되는 유량 차이로 여과지속시간 불균일

지별 여과지 유입웨어 높이 현황(기술진단과 측정치) 및 높이 조정(일정하게)

지별	좌	우	계(mm)	평균	높이 조절 시행
1호지	2,607.0	2,604.9	5,211.9	2,605.9	2,625
2호지	2,615.3	2,623.5	5,238.8	2,619.4	2,625
3호지	2,619.0	2,620.9	5,239.9	2,619.9	2,625
4호지	2,627.3	2,634.2	5,261.5	2,630.7	2,625
5호지	2,672.6	2,629.7	5,302.3	2,651.1	2,625
계	13,141.2	13,113.2		13,127.0
평균	2,628.2	2,622.6		2,625.4	2,625
6호지	2,677.1	2,670.7	5,347.8	2,673.9	2,660
7호지	2,664.6	2,658.8	5,323.4	2,661.7	2,660
8호지	2,654.5	2,653.9	5,308.4	2,654.2	2,660
9호지	2,653.7	2,654.9	5,308.6	2,654.3	2,660
10호지	2,654.5	2,657.9	5,312.4	2,656.2	2,660
계	13,304.4	13,296.2		13,300.3
평균	2,660.8	2,659.2		2,660.0	2,660

조치 사항

상기와 같이 여과지 유입 웨어의 높이가 불균일함으로 평균 높이로 동일하게 높이를

조절(1호지~5호지 : 2,625mm, 6호지~10호지 : 2,660mm)하여 여과지속시간이

균일하게끔 조절함

첨부 : 1. 2013년 영등포아리수정수센터 수도시설 기술진단 결과 1부.

2. 제2정수장 여과지 유입웨어 높이 실측 현황 도면(기술진간지 실측 도면) 1부.

3. 제2정수장 여과지 유입웨어 높이 조절 사진 1부.  끝.