문서번호	정수과-4007
결재일자	2014.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	11/05 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 11. 05

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	이원태

2014년 11월04일[화]	날씨 :	흐림	기온 :	24℃	기압 :	1041hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과				※특이 사항 취수장 전염소 중단(7:30)후 착수정 전염소 투입시작(16:00~)
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	14:00	6.56	0.0
	Geosmin	14:00	0.0	0.0

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1650		1670
탁 도	10:00	4.8		0.048
									규조류		Cyclotella	100		90
	21:00	6.1		0.045
											Melosira	1270		1300
pH	10:00	7.32		7.01
											Synedra	50		40
	21:00	7.60		6.90
											Asterionella	40		30
알칼리도	10:00	43		38							Fragilaria	40		50
	21:00	46		40
											기타	110		110
잔류염소	10:00	0.05		0.30							소 계	1610		1620
	21:00	0.23		0.30
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	40		50
색도	10:00	4		0
											소 계	40		50
	21:00	4		0
수온	10:00	14.7		14.8
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	14.8		14.7
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	6.5		0.10
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	6.4		0.14
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.01		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.01		0.00
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	185		180
	21:00	194		181