문서번호	정수과-4017
결재일자	2014.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	11/05 오세영
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 11. 4. (화)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 11. 04 (화)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 흐림		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)	송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
			정수지	용 마	아차산
158,161	154,237	97.52	5.78 (5.35)	3.70 (5.50)	3.99 (5.53)	1 23.44	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직	B직	A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	5.60	4.73	4.29
pH	7.35	7.31	7.51
알칼리도(㎎/L)	41.94	42.03	44.02
NH3-N(㎎/L)	0.01	0.01	0.01
잔류염소(㎎/L)	0.06	0.06	0.05

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.044	0.039	0.041	0.039	0.036	0.038	0.038	0.037	0.037
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.31	0.29	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.28	0.29
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	15	8	12	10	6	8	16	9	13

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

분말활성탄			응집제(PAC)			전염소		중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
0	0	0	10.95	11.12	12.51	1.42	0.38	0.52	0.56	0.38	0.36

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직) : 책임자  고 병 희

운영사항	1. 강북취수장 전염소 중지(08:50) : 강북취수장 김대용주임 2. 구의 아차산 배관라인 밸브 잠금(10:10) : 본부 배수과, 동부수도사업소 3. 월계 배·송수 라인 시운전 관련 : 시운전팀 ↳ 월계(1.2호기) 볼밸브 (100%)열음(11:05)→볼밸브 잠금(11:25) ↳ 월계 송수펌프(4호)현장가동 및 정지(11:27~11:40) (유량 5,500～6,411㎥/시간) 4. 착수정(1지) 청소 관련 ↳ 침전지 청소 완료 및 구조물 안전진단 완료(11:30) ↳ 착수정 퇴수변 잠금 및 회수 밸브(1호)열고 회수량으로 담수(14:00~) ↳ 착수정 회수밸브(2호) 열고 원수변(1호) 열음(17:10~) 5. 착수정 전 염소 투입(투입기2호) (16:00~) 조평대주임 6. 중간염소 투입기 변경(1호→2호) 운전 (16:30) : 유덕종주임
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(A직) : 책임자  김 희 남

운영사항	1. 천호대로 확장 지장상수도관 2-3단계 이설공사 관련 - 아차산 송수관로 연결공사 및 아차산배수지 송수중단 작업 ↳ 단수 사전 시뮬레이션 시행(10:00~22:00) ↳ 구의 아차산 배수지 배관라인 밸브 OPEN (22:10)본부 배수과 조성균 ↳ 구의 아차산배수지 정상 공급(22:15) 2. 중염소 2호 투입기 이상으로 정상투입 不 ↳ 중염소 1호 투입기로 교체 운전(22:15)제어실
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로 붙임 : 1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시운전 일지 및 수질 1부.   끝.