문서번호	슬러지재활용과-6501
결재일자	2014.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
박한수		11/05 이동신
협 조

제2처리장 개량소화조 온수배관 누수 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제2처리장 개량소화조 온수배관 누수 교체계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 개량소화조(5지) 운영 전 시운전 결과 소화조 가온용 온수배관 부식으로 누수가 발생됨에 따라 아래와 같이 긴급으로 교체하여 소화조 운영관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검개요

점검일시 : 2014. 10. 27 ~ 10.31일

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 전명열, 주무관 이상영.

점검대상 : 제2처리장 개량소화조(5지) 가온시설 및 가스시설 점검

Ⅱ		시설현황

시 설 명	형 식	용량	운 영 현 황	비고
제2처리장 개량소화조 (5지)	혐기성 1단 소화조	3,603㎥	- 제2처리장 ‘07년 고도처리 사업 시행시 사용중지 됨 - ‘14.10월 음폐수 하수병합처리로 시설 보수 및 개량완료

Ⅲ		점검 및 조치내용

우리센터 음폐수 하수병합처리와 관련 음폐수 유입량 증가에 따른 소화일수 부족으로 #2처리장 미사용 소화조(5지)를 개량 및 보수가 완료됨에 따라.

소화조 운영 전 가온설비 점검결과 미 사용 기간동안 온수공급 헷더와 온수배관 부식이 심하고 부분적인 동파로 누수가 발생되고 있어 긴급 보수를 시행하고.

개량소화조(5지)와 미 사용소화조(1~4지)에 연결되어 공용으로 사용되고 있는 소화가스배관과 온수배관에 차단장치를 설치하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

개량 소화조(5지)	온수공급헷더 부식현황	온수배관 밸브 부식현황

Ⅳ		발주방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매 (안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 3,950,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영,오니처리유지보수, 시설비및부대비,시설비. 끝.