주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	11/05 김동기
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-4530

□ 잔류염소 감시 결과 (10.29~11.04.)                      (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.65	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.40	0.25	0.20
	주	0.62	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.40	0.25	0.20
10.29(수)		0.63	0.44	0.29	0.23	0.32	0.24	0.24	0.41	0.25	0.26
10.30(목)		0.62	0.43	0.25	0.21	0.33	0.22	0.24	0.39	0.23	0.27
10.31(금)		0.62	0.38	0.24	0.19	0.32	0.21	0.22	0.38	0.22	0.31
11.01(토)		0.63	0.42	0.22	0.18	0.32	0.22	0.24	0.39	0.23	0.31
11.02(일)		0.62	0.37	0.23	0.17	0.27	0.19	0.19	0.34	0.21	0.29
11.03(월)		0.62	0.39	0.21	0.18	0.27	0.17	0.19	0.32	0.20	0.28
11.04(화)		0.63	0.39	0.21	0.19	0.28	0.17	0.18	0.36	0.20	0.27
최대값		0.63	0.44	0.29	0.23	0.33	0.24	0.24	0.41	0.25	0.31
최소값		0.62	0.37	0.21	0.17	0.27	0.17	0.18	0.32	0.20	0.26
평 균		0.62	0.40	0.24	0.19	0.30	0.20	0.21	0.37	0.22	0.28
종합 의견		전지역 잔류염소농도가 목표값을 유지하고 있으므로 송수 목표잔류염소값을 현재 상태를 유지하고자함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 10. 28. 12:00	0.65mg/L→0.62mg/L	강중구/김유선

끝.