수질자동측정기 점검 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	11/06 서경만

	우리 사업소에 설치․운영되고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위해 기기점검을 실시하고, 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 06.
보고자 : 직 환경8급 성명 : 황인철

중부수도사업소장 귀하

□ 일       시 : 2014. 11. 06(목) 09:40 ~ 13:10

□ 장       소 : 삼청가압장

□ 점  검  자 : 환경8급 황인철

□ 점 검 사 항 : 수질측정값 보정 및 기기점검

□ 점검 내용

가. 수질측정값 보정 등

- 1개소 1대 잔류염소, pH, 전기전도도 등 수질자동측정기값 보정실시

나. 기기점검

- 삼청가압장 : 측정기 내부 세정 및 감압변 이상으로 측정기 내부에 시료수

유입이 되지 않아 잔류염소 미달 경보 발생함.

감압변 교체 후 정상가동함.

□ 조치 및 보고자 의견

- 이상없음.  끝.