	중랑소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설(3394호,3303호,3294호) 고장 발생 재보고(양식변경)

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『15 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설에 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

용수번호 (식별)	위 치	고장원인	고장내용	사용 가부	확인 일 및 확인자 (담당자)	비고
3394호 (지하식)	중랑구 면목동 106-16	소화전 노후화	스핀들 고장	사용 불가	2014.10.28. 하반기 일제소방용수조사시 확인담당자:소방장 신동욱
3303호 (지하식)	중랑구 면목동 501-13 연정미용실 앞	도로포장으로 인한 매몰	매몰	사용 불가	2014.10.30. 하반기 일제소방용수조사시 확인담당자:소방위 유진호
3294호 (지하식)	중랑구 면목동 127-46	소화전 노후화	몸통,제수변스핀들 헛돔	사용 불가	2014.10.30. 하반기 일제소방용수조사시 확인담당자:소방장 임용철

붙임 : 고장 소방용수시설 현지확인 위치도 및 사진 3부.  끝.

	망우119안전센터장
담당자	박순철		1팀장	문준태		센터장	11/06 임종호
협조자
시행	망우119안전센터-3695	(		)	접수		(		)
우	131-802	서울특별시 중랑구 용마산로 524	/
화	02-493-7119	/전송	02-432-0119	/	pureiron2@seoul.go.kr	/	대시민공개