문서번호	시설관리과-23472
결재일자	2014.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
강은영	최양주	이자원	11/06 이상래
협 조
	주무관		곽진선

강서구 내발산동 수명산파크

수질민원 관련 관로부설 계획보고

2014. 11.

강서수도사업소

강서구 내발산동 수명산파크

수질민원 관련 관로부설 계획보고

강서구 내발산동 수명산파크 일대 수질민원과 관련하여 마곡지구 상수관망(D300㎜)과 강서로 47길 배수관(D400㎜) 연결을 위한 간선배관을 부설코자 보고함.

※ 시설관리과-15565(`14.7.21.) 『강서구 내발산동 수명산파크』 수질민원

관리대책 추진 종합결과 보고 관련

Ⅰ		현황 및 문제점

□ 수질민원 개요

○ 일   시 : ’14. 3. 7(금) 11:30

○ 위   치 : 강서구 내발산동 742번지 수명산파크

○ 내   용 : 수명산파크 지하저수조에 고탁도(탁도 0.9NTU) 수돗물 유입

- 피해세대 : 수명산파크 3개(1,2,5) 단지 2,998세대

○ 조치결과

- 퇴수밸브(3개소) 및 소화전(7개소)을 개방하여 상수도관 세척(11,000㎥)

- 병물아리수 지원 총 78,720병(2ℓ 15,360병, 350㎖ 63,360병)

- 수도요금감면 5,871㎥, 저수조 청소비용(6,460천원)과 운반비용(1,050천원) 지급

<공급계통도>

□ 문 제 점

○ 수명산파크 주변은 발산택지개발지구로 상수도 공급과정에서 최말단 위치

- 3개 지역배수지(신월, 우장산, 목동) 배수관망으로 구성

- 좁은 지역에서 경계 또는 관말이 형성되어 매우 취약한 관망구조임

○ 상수도관경이 비해 공급량이 매우 적음(상수도관경 과대)

- 수명산파크 주변 일공급량은 5천㎥, 상수도관경으로 산출한 유량은 8천~24천㎥으로,

- 상수도시설기준에 의한 적정 유속조건(0.1~0.3㎧)을 충족시키기 위해서는 공급량 확대 또는 관경축소 필요

※ 공급량 확대 즉, 수계전환은 유수방향 변동으로 인한 2차 수질사고 우려와 중블록 재구축에 따른 추가 비용 발생

○ 미세한 수압변동으로도 수도관내부 슬라임(slime)이 탈락되어 수질민원 유발

- 다량급수처 특성상 저수조에 물을 일시에 받는 경향으로 수압변동요인이 크며,

- 수압변동은 수년간 정체되어 발생한 수도관 내부 슬라임을 탈락시켜 수질민원 유발, 특정 지역에 밀집된 수명산파크 1,2,5단지는 이런 현상이 확대되어 나타남

상수도관

관로 중심

평상시

□수압변동 작음

□유속 느림

□유량 적음

상수도관

관로 중심

동시 저수조 담수시

□수압변동 큼

□유속 빠름

□유량 많음

< 수명산파크 주변 배수관 유체흐름도 >

Ⅱ		개선대책

□ 간선배관 정비사업

○ 마곡지구 상수관망(D300㎜)과 강서로 47길 배수관(D400㎜) 연결

○ 수명로6길 간선배관 정비사업(D300㎜, L=180m)

- 당초 D300㎜, L=300m를 부설 계획이었으나 기존관로 D400㎜, L=120m 활용

Ⅲ		조치계획

○ 상기 공사의 시공성을 감안 우리사업소 『방화1동외 10개동 상수도공사(년간단가)』 도급업체인 ㈜삼오진건설로 하여금 작업지시하여 상수도 관망형성하여 수질관련 민원을 예방하고자 합니다.

- 공사개요 :  D300㎜, L=180m

- 소요예산 :  20,000천원

- 예산과목 :  시설비(송배수관)

붙임문서  간선배관 사업계획서 1부.  끝.