함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	배수지(항) 청소후 통수전 수질검사결과 알림

1. 시설관리과-29049(2014.10.31.)호와 관련 입니다.

2. 하반기 배수지 항 청소후 통수전 수질검사 결과를 아래와 같이 알려 드립니다

○ 수질검사 결과

연번	검사대상	검사일	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)	아연 (3.0㎎/L이하)	망간 (0.05㎎/L이하)	결과
1	월곡소배수지 (1지)	11/03	0.23	0.15	7.0	0.00	0.03	0.01	0.045	적합
2	종암배수지(1지)	11/04	0.26	0.15	7.2	0.00	0.01	0.01	0.019	적합
3	종암배수지(2지)	11/05	0.29	0.14	7.2	0.00	0.00	0.01	0.010	적합
4	성북2저구배수지(1지)	11/06	0.16	0.13	7.1	0.02	0.04	0.02	0.025	적합
5	성북2고구배수지(1지)	11/06	0.17	0.15	7.1	0.01	0.02	0.01	0.018	적합
6	성북2저구배수지(2지)	11/07	0.13	0.12	7.1	0.03	0.02	0.04	0.015	적합
7	성북2고구배수지(2지)	11/07	0.12	0.20	7.1	0.02	0.01	0.03	0.022	적합

※ 수질검사 항목(물 청소) : 4개항목(탁도,PH,잔류염소,철)

※ 수질검사 항목(물+세정제 청소) : 7개항목(탁도,잔류염소,PH,철,구리,아연,망간).  끝.

	행정지원과장
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	11/07 서경만
협조자
시행	행정지원과-23320	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	대시민공개