문서번호	도로관리과-16963
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로조명팀장	도로관리과장
정병삼	양민수	11/07 이택근

25개 자치구

도로조명시설물 관리 이행실태 점검결과 보고 (10월분)

2014. 11.

도시안전실

(도로관리과)

25개 자치구 도로조명시설물

가로등 관리 이행실태 점검결과 보고(10월)

	점 검 개 요
점검일시 : 2014. 10. 1 ~ 10. 31(1개월) 점검대상 : 시도.구도 노선별 도로조명(자치구) 점 검 자 : 자치구 자체(담당, 보수반) 점검내용 : 도시시설물(가로등) 관리 이행실태 점검

Ⅰ		도시시설물(가로등) 시설물 현황

설치연장 (km)	등 주 (본)	등 수 (등)	분 전 함 (면)	비 고
2,242	122,080	254,509	6,840

Ⅱ		자치구 노선별 세부 점검내용 및 조치결과

세부 점검내용

- 가로등 점검구 뚜껑유실 및 파손, 하부 녹발생

- 가로등주 파손 및 경사주 방치

- 가로등 하단 파손

- 가로등(임시) 외부전선 노출 및 가판대 인입 전원선 미 제거

- 가로등 불법광고물 방지커버 훼손 및 탈색

- 가로등 기꽂이 및 배너기 파손

- 가로등 철거 후 기초 미 제거 및 마감처리 불량

- 가로등에 불법 전기시설(콘센트 등) 설치 및 전선 방치

- 도색 가로등주 도료층 일어남(박리) 및 파손 등으로 인한 부식 방치

- 분전함 부착광고물 미 제거 및 시건장치 불량, 파손 방치

- 기타 가로등 관련 사항 등

조치결과

- 자치구별 주요 점검내용 및 조치결과 점검/정비 실적

관리기관	세부시설	위 치	점검내용	조치결과	점검실적 (건)	정비실적 (건)	비고
					79	79
종로구	가로등	대학로 NO. 6-12	부점등	조치완료	1	1
중 구	가로등	동호로	기꽂이 떨어짐	조치완료	1	1
용산구	가로등	이태원로 NO.112	안정기 카바 열림	조치완료	2	2
	가로등	이태원로 NO.129	안정기 카바 열림	조치완료
성동구	가로등	왕십리로 No.14-5	경사주(기울어짐)	조치완료	2	2
	가로등	왕십리로 뚝섬역 실개천	경사주(기울어짐)	조치완료
광진구	가로등	용마산로	부점등	조치완료	7	7
	가로등	능동로	안정기 카바 파손	조치완료
	가로등	아차산로	부점등	조치완료
	가로등	면목로	수신기 교체	조치완료
	가로등	능동로	글러브 이탈	조치완료
	가로등	아차산로	부점등	조치완료
	가로등	아차산로	부점등	조치완료
동대문구	가로등	서울시립대로(1번)	부점등	조치완료	7	7
	가로등	정릉천동로(2번)	부점등	조치완료
	가로등	제기로(3번)	부점등	조치완료
	가로등	홍릉로(4번)	부점등	조치완료
	가로등	이문로(5번)	부점등	조치완료
	가로등	청량리고가(6번)	부점등	조치완료
	가로등	회기로(7번)	부점등	조치완료
중랑구	가로등	상봉로	선로 누전	조치완료	4	4
	가로등	상봉로	멀티콘 고장	조치완료
	가로등	중랑천로	누전차단기 불량	조치완료
	가로등	동일로	베이스커버 파손	조치완료
성북구	분전함	북악산로	분전함 노후	조치완료	2	2
	분전함	장위로	분전함 기울어짐보수	조치완료
강북구	가로등	도봉로(NO.15)	부점등	조치완료	9	9
	분전함	우이동길	무선수신기 고장	조치완료
	가로등	우이동길 NO.85	부점등	조치완료
	가로등	오현길 NO.5-5	부점등	조치완료
	가로등	오현길 NO.5-6	부점등	조치완료
	가로등	오현길 NO.5-7	부점등	조치완료
	가로등	큰마을길 NO.5	부점등	조치완료
	가로등	큰마을길 NO.33	부점등	조치완료
	가로등	무너미샛길 NO.7	베이스카바 파손	조치완료
도봉구	가로등	도봉로	불법 광고물 부착	조치완료	3	3
	가로등	방학로 134	불법 현수막 부착	조치완료
	가로등	마들길 18	불법 현수막 부착	조치완료
은평구	가로등	통일로 6-2	광고물 부착방지대 파손	조치완료	3	3
	가로등	역말길 5-10	가공전선 정비요망	조치완료
	가로등	로데오길 7	광고물 부착방지대 파손	조치완료
서대문	가로등	연희로 9-2번	부점등	조치완료	3	3
	가로등	모래내로 5번 분전함	구간부점등	조치완료
	가로등	충정로 3번 분전함	구간부점등	조치완료
마포구	가로등	독막로 6-13번	안정기 커버 탈락	조치완료	3	3
	가로등	상암1로 2번 분전함	구간 부점등	조치완료
	분전함	마포대로 9번 분전함	선로 누전	조치완료
양천구	가로등	안양천로(144번)	광고물부착방지대 파손	조치완료	6	6
	가로등	수명길(9번)	안정기카바 탈락	조치완료
	가로등	남부순환로(16번)	현수막 부착	조치완료
	가로등	남부순환로(31번)	기꽂이 탈락	조치완료
	가로등	남부순환로(33번)	기꽂이 탈락	조치완료
	가로등	남부순환로(45번)	기꽂이 탈락	조치완료
강서구	가로등	남부순환로(NO. 4-4)	안정기 카바 파손	조치완료	2	2
	가로등	화곡로 69길(NO. 10)	불법 광고물 부착	조치완료
구로구	가로등	오류동길 107-6	가로등주 파손(사고주)	조치완료	1	1
금천구	가로등	시흥대로	부점등	조치완료	2	2
	가로등	문성골길	부점등	조치완료
영등포구	가로등	여의동로 NO. 37	글러브 파손	조치완료	1	1
동작구	가로등	상도로	부점등	조치완료	3	3
	가로등	알마타길	부점등	조치완료
	가로등	우체국길	부점등	조치완료
관악구	가로등	난곡로 167	마그네트 불량	조치완료	2	2
	가로등	구암길 106	등기구 먼지등 오염	조치완료
서초구	가로등	나루터길 4길39	부점등	조치완료	4	4
	가로등	방배동 산33-2 (남부순환로)	베이스커버 파손	조치완료
	가로등	신반포로 189	암대 틀어짐	조치완료
	가로등	동작대로 172	안정기커버 탈락	조치완료
강남구	가로등	언주로(NO. 19-41)	가로등주 파손(사고)	조치완료	3	3
	가로등	도산대로(NO.10-14)	가로등주 파손(사고)	조치완료
	가로등	대모산길(NO.1)	가로등 누전	조치완료
송파구	가로등	송파대로 문정역앞 송파대로 305	안정기 커버 탈락	조치완료	3	3
	가로등	양재대로 62길 37-1	광고물부착방지판 탈락	조치완료
	가로등	송파대로 30길 16	미사용 박스 부착	조치완료
강동구	가로등	동남로 8-3번	기꽃이 망실	조치완료	5	5
	가로등	천중로 12번	기꽃이 파손	조치완료
	가로등	천호대로 170번	등주부착물	조치완료
	가로등	천호대로 172번	등주부착물	조치완료
	가로등	천호대로 174번	등주부착물	조치완료

Ⅲ		행 정 사 항

도시시설물(가로등) 관리 이행실태 점검 및 정비 철저

- 가로등 관리 이행실태 점검 및 조치결과 보고 철저

가로등주에 가설되어 있는 전원선 및 콘센트 철거

불법 배너기 및 광고물, 플랭카드 제거

정기점검 및 안전점검 철저

- 정기검사(전기사업법) : 연 1회

- 사용전 검사(전기사업법) : 설치완료시

- 자체 점검 : 자체 점검계획을 수립, 분기별 또는 필요시 점검 실시

붙임 : 가로등 관리 이행실태 점검 및 조치결과 전․후 사진 1부.  끝.