문서번호	정수시설과-2493
결재일자	2014.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
송종봉		代이덕종	11/07 代김형규
협조

4계열 혼화지 약품투입배관 점검 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

강북아리수정수센터

(정수시설과)

4계열 혼화지 약품투입배관 점검보고

혼화지 청소를 위해 배수후 약품투입배관을 점검한 결과 플랙시블관이 소손되어 임시조치로 PVC플랙시블관을 체결하여 생산라인을 가동하고 있으나 장기사용에 무리가 있어 이를 금속배관으로 교체하여 아리수생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				고장 현황

▢ 점검개요

○ 점검일시 : 2014년 11월 06일 09:00 ~ 15:00

○ 점검내용 : 4계열 혼화지 약품토출구 청소 및 설비점검을 위해 배수후 설비점검중에 약품투입배관이 이탈됨.

▢ 혼화지 약품투입배관 설치현황

○ 설치장소 : 혼화지 약품투입배관 (계열별 1개소) 설치

- 구  경 : 65A

- 관  종 : 스테인리스강관 및 스테인리스 플랙시블관

○ 설치년도 : 1998년

▢ 고장내용

○ 4계열 혼화지 청소 및 설비정비를 위해 배수후 약품토출관 청소중에 약품투입관 플랙시블관 소손

▢ 고장사유

○ 스테인리스플랙시블관이 장기사용으로 노후되어 용접부분이 떨어져 소손된 상태임.

약품투입배관 파손	플랙시플관 소손상태	PVC플랙시블관으로 임시조치

Ⅱ				조치 사항

▢ 수리내용

○ 혼화지 배수상태이면 4계열이 생산중단된 상태이므로 장기간 생산중단 할 수 없으므로,

○ 파손된 플랙시블관을 철거하고 임시로 PVC플랙시블관을 체결하여 생산라인을 가동하였으며,

○ 장기사용에는 내구성이 약하고 이종재질로 체결방법이 단단하지 않아 동일재질인 스테인리스관으로 플랜지 체결하여 조치코자 하며,

○ 현재 추진중에 있는 기계설비 보수공사(연간단가) 업체로 하여금 보수토록 작업지시코자 함.

Ⅲ				향후 계획

▢ 보수후 정산처리

○ 조속한 보수를 위해 기계설비 연간단가계약업체로 하여금 보수후 정산처리코자 함.  끝.