옥내급수관 컨설팅보고서(성북-288)
접수번호		현장민원과-29364			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						이충구	11/07 김용운
결재일자		2014.11.7.
공개여부		부분공개(6)
CU********7*******A12***************E0500-1&

가. 상담일시 : 2014년  11월  07일   금요일

나. 일반현황

고객접수번호	0912014048113			위 치	************* *******
신청자 성명	***			연 락 처	*************
계량기 구경	15			건 물 명	단독주택
연면적(㎡)	116.0	준공년도	1966	건물현황	지하1층/지상2층

다. 옥내급수관 조사 및 진단내용

1. 1차진단(기초진단)

- 설문조사

· 옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : (있음)

· 녹물출수 여부 : 수돗물이 정체되어 있는 수도꼭지를 틀면 녹물 출수

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)	탁도 (0.5NTU 이하)	철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.18	0.25	mg/L	-	-

촬영위치 : 개수대 냉수 수도관

2. 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

· 내부 부식상태 : 옥내급수관이 아연도강관으로

설비되어 부식이 진행되고 있음

· 부식생성물 발생으로 인한 단면 축소율 :  30%

· 조사의견 :  관내시경 촬영결과 : 비내식성관

촬영위치 : 개수대 냉수 수도관

3. 3차진단 : (미실시)

· 조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

라. 상담내용 및 평가의견

1. 관 상태 설명 및 개선방법 안내 :  내부배관은 아연도강관이며 현재 부식이 진행중이므로 노후배관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

2. 수용가의 반응 : 수용가에서는 누수 및 녹물이 출수되어 아연도 강관을 교체 또는 갱생

따로붙임 : 옥내급수관 조사표 1부.  끝.