문서번호	시설과-6863
결재일자	2014.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설과장
강명식	조대복	11/09 공헌구

오수처리시설 운전중지 보고

2014. 11월

서 울 대 공 원

(시  설  과)

오수처리시설 운전중지 보고

오수처리장 CAP시스템 운전 프로그램 에러 및 통신 불량으로   오수처리시설의 가동이 중지되었기에 이를 보고합니다.

Ⅰ		시설 현황

□ CAP 시스템

혼합기(응집제, 교반기) → 침전지 → 생물막여과기

□ PLC 프로그램 : 응집제펌프, 소포제, 교반기, 슬러지 인발기 및 역세 밸브,

생물막여과실 역세브로워 및 밸브, 유량계 등

Ⅱ		고장 개요

□ 일  시 : 2014. 11. 07.(금) 15:00경

□ 시설명 : CAP 시스템 프로그램

□ 내  용

원인 미상에 의한 CAP 시스템 PLC 조작 프로그램의 오류로 인해 시스템 내

기계설비가 운전정지됨에 따라 오수처리시설 전공정의 가동중단.

Ⅲ		추진 내용

□ 현장조사

□ 조사자 : 설치업체 대표이사 외 1명, 시설과 강명식 외 현장직원 2명

□ 원인 미상으로 인한 작동 프로그램 삭제로 전력 공급이 되지 않고 있으며, 정전작업시 보조 밧데리 노후로 인한 내장 프로그램이 삭제 된 것으로 추정

□ 향후 조치 계획

□ 현재 유입수는 2라군에 담수하고, 정상가동시 처리 후 방류 예정

- 2라군 용량 27,000톤[일평균유량 3,500톤(설계량 최대 5,000톤)]

- 담수가능 일수 : 7.7일(5.4일)

□ 2014.11.10. 프로그램 리셋 및 기타 소모품 교체 등 빠른 시간내에 보수 완료하여 정상가동 할 예정임.

Ⅳ		행정사항

□ 프로그램 등 자동 운전 장치의 고장 시 수동으로 작동할 수 있는 장치의   설치가 필요함.

□ 보수 비용 등 예산 집행은 보수 후 지급.  끝.