문서번호	도시철도설비부-10203
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
박원모		서태창	11/10 정찬웅
협조

9호선 2단계 916공구 조명등 변경 실정보고 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시철도국 설비부

9호선 2단계 916공구 정거장 수익시설 확충에 따른  실정보고 검토 보고

정거장내 대합실 수익시설 확충에 따른 추가 공사(전기분야 전력간선 배관.배선,분전반)를 시행하여  향후 임대상가 등 수익시설 입주시에 전원공급에 대비한 실정 보고를 검토하여 보고 드림

I		사업개요

○ 공사위치 : 강남구 삼성동 힐스테이트 아파트 ~ 삼성동 광동한방병원

○ 공사규모 : 총 연장 1,140m 2개 정거장(928,929정거장)

○ 공사기간 : 2008.06.01.~2014.12.31.

○ 계약금액(전기) : 152,603(5,184)백만원

○ 계 약 자 : 현대산업개발(주)외 2개사

○ 감리사(전기): ㈜ 엠에스제이텍

II		근 거

○ 서지916전 14-265(2014.10.23.)호「지하철 정거장 수익시설 확충에 따른 실정보고」

○ 도시철도설비부-2860(2014.3.26.)호「 지하철 수익시설 확충에 따른  업무지시 」

III		실정보고 내용

○  수익시설 위치 :

- 928정거장 대합실 1개소 면적 89.4㎡

- 929정거장 대합실 1개소 면적 226㎡

○ 추가시설 개요

. 케이블 F-CV 16㎟ ×1C 668m , F-CV 35㎟ ×1C 1,832m

. 전선관 : 아연도 강관 54mm×385m,42mm × 139m

. 분전반 : 3면 (928정거장 :1면,929정거장 : 2면)

. 화재감지기(열감지기,차동식) 18개

. 피난구 유도등 LED(대형) 9SET

○ 공사비 증감현황                                         (단위:천원)

구 분		공 사 금 액 (직접비)			비고
		당 초	변 경	증 감
928정거장	전력간선	0	15,652	(증)15,652
	소 방	0	5,607	(증) 5,607
	소 계	0	21,259	(증)21,259
929정거장	전력간선	0	56,445	(증)56,445
	소 방	0	8,650	(증)8,650
	소 계	0	65,095	(증)65,095
계		0	86,354	(증)86,354

○ 책임감리단 의견

- 수익시설 설치에 따른 전원공급은 현재 변압기 용량이 기 확정되어 설치   가 진행 중으므로 변압기 여유용량 범위 내에서 공급하고

- 수익시설 확충에 따른 전기분야 수익시설에 공급되는 전력간선은 별도의   회로를 구성하는 방식으로 시공하여 929정거장 수익시설 공간의 면적은   전기실 변압기 여유 용량에 맞추어 조정이 되어야 하며 수익시설 확충에   의하여 발생하는 공사비는 추후 설계변경 시 면밀히 검토하여 정산하고자 함.

IV		검토의견

○  정거장내 수익시설 확충에 따른 추가 시공에 소요되는 전력간선 배관.배선 분전반을 추가 설치하여 임대상가 입주시 전원공급에 대비하여 감리단 실정보고 검토 내용이 타당하며, 이에 대한 변경사항을 승인 통보하고 물량 증감에 대한 변경은 추후 설계변경 시 정산처리 하고자 함

붙임 : 실정보고 공문 1부.  끝.