문서번호	기술진단과-5865
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	기술진단과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
윤덕묵	代윤덕묵	박용철		11/10 정득모
협 조
	주무관		김인준

축전지 성능진단 결과 보고

2014.11.

상수도사업본부

생산부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

축전지 성능진단 결과보고

‘14년 수도시설 기술진단과 관련하여 암사아리수정수센터 축전지설비에 대한 체계적인 관리를 위하여 방전 및 충전시험을 통한 축전지의 성능저하여부를 진단하고 결과를 보고드림

1		목 적

축전지 성능진단 장비에 의한 과학적인 진단으로 불량Cell 및 성능이 저하된 축전지를 적출하여 보수방법을 제시함으로 유지보수비용을 절감하고 상시 최적의 예비전원기능 유지로 안전사고를 방지코자 함.

2		진단개요

○ 대    상 : 정류기용 축전지

구분	합계	취수장	정수장	비고
대상개소	9	2	7

축전지진단 전경

○ 기    간 : 2014.8.21. ~ 11.05

○ 진단장비 : 축전지 성능분석기

○ 진단방법

- 무부하 방전시험을 통한 각 셀 전압 및 전체전압 변화추이 모니터링

- 실방전시험을 통한 Cell별 종지전압 도달까지의 변화추이 분석

- 부동충전중 셀별 전압변화 추이 모니터링

○ 판정관련근거 : IEEE(전기전자엔지니어링협회)권고안

3		진단결과

○ 축전지성능 시험결과 제2취수장 No.4 Cell은 60%미만에서 제2송수장 No.6, 제2오니장 No.5 Cell은 60~79%의 용량으로 타 Cell보다 조기에 종지전압에 도달함.

4		검토의견

○ 축전지 성능진단 결과 60%미만으로 용량이 저하되어 조기에 종지전압에 도달한 제2취수장 No.4 Cell은 반드시 교체하시고

○ 60~79%인 제2송수장 No.6, 제2오니장 No.5 Cell은 가급적 교체를 권고하는 바 안전사고 예방 및 정전시에 예비전원으로써의 기능에 지장이 없도록 조치요함

○ 축전지 교체후 잔여 축전지에 대하여 성능진단(방전테스트)실시에 의한 잔여용량확인이 필요함

5		향후 추진계획

○  축전지 성능진단 종합보고서 작성

○  추진일정에 의거 추진공정별로 진단시행

구분	3월	4월	5월	6월	7월		8월		9월		10월		11월		12월
전력계통보호
접지·절연저항
종합보고서작성

따로붙임 : 1) 성능진단 축전지 현황 1부

2) 축전지 성능진단 보고서 7부. 끝.

□ 성능진단 축전지 현황

구분	위 치	용 도	용 량	충전방식	제작년월	제작회사	비고
정류기반	변전실	옥내자립형	75A	부동충전	2006.12	광양테크윈(주)
	1송수장	〃	50A	〃	2008.12	형제전기(주)
	1취수장	〃	50A	〃	2008.07	〃
	1여과지 1,2계열	〃	50A	〃	2011.05	광양테크윈(주)
	1여과지 3,4계열	〃	50A	〃	2011.06	FAMICOM.CO
	1오니장	“	30A	〃	2011.11	형제전기(주)
	2송수장	〃	50A	〃	2008.12	형제전기
	2취수장	〃	50A	〃	2006.09	광양테크윈(주)
	2여과지	〃	30A	〃	2007.11	형제전기
	2오니장	〃	30A	〃	2006.09	화인테크
구분	위 치	용 도	용 량	수 량	제조년월	제조회사	불량셀No.
축전지반	변전실	무보수용	2V120AH	55	2012.6	NEWMAX
	1송수장	〃	〃	〃	〃	〃
	1취수장	〃	12V120AH	9	2012.6	Delkor
	1여과지 1,2계열	〃	12V100AH	9	2011.05	ATLAS BX
	1여과지 3,4계열	〃	〃	〃	2011.05	Rocket
	2송수장	〃	12V150AH	9	2006.11	〃	6(60~79%)
	2취수장	〃	〃	〃	2006.10	〃	4(60%미만)
	2여과지	〃	12V100AH	9	2012.05	Delker
	2오니장	〃	12V45AH	〃	〃	Rocket	5(60~79%)