문서번호	급수운영과-22960
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	박종태	11/10 최임봉
협 조

누수탐지 작업일지

2014년 11월 10(월요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모		-		김태환
탐지구역				방배14블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
방배14		관 로 (다점식탐사)		서초구 방배천로2길30 (방배동446-27번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 누수징후 의심관로 다점식탐지 결과 300mm관로 누수적출 북구반 이첩.							300mm관로
서초01		민 원 (다점식탐사)		서초구 나루터로73일대 (잠원동 14-17번지)		지하에 불명수 유입건 음청식 탐지결과 누수 이상없음 2차 다점식 센서 3개소 설치 야간 측정중. 연장거리 : 60m 100mm관로							100mm관로
방배14		관 로 (다점식탐사)		서초구 도구로1길60 (방배동 471-1번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 누수징후 의심관로 다점식 센서 3개소 설치 야간 측정 중 연장거리 453m 100mm관로.							100mm관로
방배14		관 로 (다점식탐사)		서초구 방배천로 4길42 (방배동 448-1번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 누수징후 의심관로 다점식 센서 2개소 설치 야간 측정 중 연장거리 236m 100mm관로.							100mm관로
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉		서초01-05		강남구 선릉로 601일대 (논현동 278-8번지)		누수징후없음			-		33건
서초	이천구		방배14		서초구 방배천로2길30 (방배동 446-27		정탐 1건 300mm관로			1		59건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.