문서번호	시설관리과-29695
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	11/10 박길영
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(11.07)

2014. 11

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 11월 07일 금요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	이장희,나종길	C조
	09:00～18:00	민성준	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 11/07 금요일 ○.능안6호(200hp)운휴→5호(400hp,54A)운전.유량:989[㎥/h](05:30) (인입/토출압력:2.4/8.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:3.4/3.4[m]) ○.수배전반.모터펌프 운전상태.펌프실주변 점검(06:00) ○.만리1호(125hp)운휴(수위조절) 수위 2/4지:4.3/3.6[m](06:30) ○.만리4호(125hp,20A)운전.유량:878[㎥/h](06:50) (인입/토출압력: 2.0/4.5[kg/㎠]. 수위 2/4지:4.1/3.4[m]) 주간근무(09;00~18:00) 민성준(B조) ○.가압장내외,수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(09:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.6/4.6[m](10:00~12:00) 만리4호(125hp)운휴(절전). 수위 2/4지:4.2/3.5[m](10:00~12:00) ○.능안5호(400hp,52A)운전. 수위 1/2지:3.1/3.1[m](12:00) 만리4호(125hp,20A)운전. 수위 2/4지:3.5/2.7[m](12:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.4/4.4[m](17:00~20:00) 만리4호(125hp)운휴(절전). 수위 2/4지:4.1/3.4[m](17:00~20:00) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반, 모타펌프실주변,화재예방 점검(18:00) ○.능안5호(400hp,52A)운전. 수위 1/2지:2.9/2.9[m](20:00) 만리4호(125hp,20A)운전. 수위 2/4지:3.1/2.3[m](20:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:3.5/3.5[m](22:00~23:00) 만리4호(125hp)운휴(절전). 수위 2/4지:3.4/2.5[m](22:00~23:00) ○.능안6호(200hp,26A)운전. 수위 1/2지:2.9/2.9[m](23:00) 만리1호(125hp,15A)운전. 수위 2/4지:2.9/2.1[m](23:00)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1		06:30	23:00						7:30	623	728	13,524
	2
	4	06:50	10:00	12:00	17:00	20:00	22:00			10:10	105
능안	5	05:30	10:00	12:00	17:00	20:00	22:00			11:30	3,146	3,243	13,070
	6		05:30	23:00						6:30	97
	7