문서번호	정수시설과-2762
보존기간	년
결재일자	2014.11.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김수영		박심근	11/10 오세영
협 조

구의아리수정수센터 정수시설물 정밀안전진단용역

중간보고회 개최 결과보고

2014. 11.

구의아리수정수센터

( 정수시설과 )

구의아리수정수센터 정수시설물 정밀안전진단용역

중간 보고회 개최 결과보고

『구의아리수정수센터 정수시설물 정밀안전진단』에 대한 용역 중간 보고회를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

❍ 일    시 : ’14. 11. 5(수). 13:30~14:40(1시간)

❍ 장    소 : 2층 회의실

❍ 회의내용 : 용역 추진현황 보고, 질의․응답 등

❍ 참 석 자 : 14명

- 정수센터 : 10명(소장, 과장 3명, 팀장 및 담당자 10명)

- 용역업체 : 4명(대한민국상이군경회 분야별 책임기술자외 3명)

□ 참석자 의견(요약)

❍ 정밀 안전진단 추가 시행

- 기존 사각농축조(2지) 현장조사 및 재사용 가능여부

- 활성탄투입기(싸이로) 현장조사 및 점검

❍ 보수대상 시설물에 대해 설계작성에 필요한 보수방법 및 세부 물량 조사 보고

- 침전지, 여과지 건축물, 탈수기동, PAC 탱크 등

❍ 시설물 유지관리 관련

- 여과지 관랑 기존 누수부위 재손상 여부 및 대책 방안

- 탈수기동 저류조 및 세정조 벽체 누수원인 및 대책 방안

- 기술지원실앞 정화조 누수 여부 확인

- 염소가스로 인한 여과지 건축물 영향 여부와 염소가스 배출 방법

- 유해물질로 인한 약품투입실, 약품저장탱크 구조물 이상 여부 및 대책

❍ 도면 수정

- 기존 사각농축조(2지)

□ 향후 추진계획

❍ 금번 보고회에서 제시된 의견을 용역업체에 지시하여 최종 보고회의 시 보완하여 제출

- 최종 보고회의 일정 : ’14. 12월 초

따로붙임 : 1. 회의록 1부.

2. 회의 사진 1부.  끝.