길동중블록 공급량 분석 보고(10월)

등록번호	시설관리과-17573

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김주경	송종범	11/10 이계환

길동중블록(암사수계)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	393,307	70,709	17	566	3	334	1,620
2014년	388,007	72,326	9	10,011	4	9,718	600
전년대비 증 ․ 감	-5,300	1,617	-8	9,445	1	9,384	-1,020

○ 공급량 증․감 현황

구 분	공급량(㎥)			증 ․ 감 량(㎥)		증 ․ 감 율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	3,009,199	3,316,493	3,385,066	375,867	68,573	12.49	2.07
1일 평균공급량	97,071	110,550	109,196	12,125	-1,354	12.49	-1.22

※ 최근 3년간 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                           (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013년	98.43	87.70	102.15	90.39	107.35	104.63	102.38	96.10	98.54
2014년	96.08	79.48	96.65	94.78	109.72	103.01	105.87	91.42	92.18
증 ․ 감	-2.35	-8.22	-5.50	4.39	2.37	-1.62	3.49	-4.68	-6.36

□ 공급량 증․감 원인분석

◎ 2014.10월 공급량은 3,385천㎥으로 전년 동월대비 375천㎥ 증가 하였으며,

1일 평균 공급량은 12,125㎥ 증가 하였음.

2014.10월 전년 동월대비 증감율은 12.49% 증가함.

○ 공급량 증감 요소 분석

- 인구수 : 감 5,300명

- 수전수 : 증 1,617수전

- 광암수계 보충수 공급(광암3중블록)

ㆍ 송파구 문정동 87번지 주변 급수불편 해소를 위한 보충수 공급

1차 : 5월13일부터 가락시장사거리 분기밸브 폐→개(일평균 공급량 5,507㎥)

가락시장 및 훼밀리아파트 주변 공급

2차 : 5월28일부터 문정동 건영아파트 앞 중간 제수밸브 폐→개(일평균 공급량

8,766㎥으로 증가), 위례신도시 공급, 10월 보충수 공급 추정량 271,746㎥

○ 공급량 감소대책 추진사항

- 블록 누수탐지 시행에 따른 공급량 감소

ㆍ 강동구 길동 454-1번지 등 4개소 누수복구 시행

ㆍ 누수방지량 : 9,718㎥/일

○ 향후계획

- 일일 공급량 분석 및 관리강화

ㆍ 중블록 일일 공급량에 대하여 전년 대비 증ㆍ감 원인분석

ㆍ 유량감시시스템을 통한 일일 유입량과 유출량을 지속적으로 감시

ㆍ 공급량 격증･격감 원인을 규명하여 신속히 조치

ㆍ 주기적인 유량계 점검 및 취약지역 누수탐지 실시

ㆍ 수계 경계밸브 및 퇴수밸브 개ㆍ폐 여부 확인