함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보(용산구 관내 상수도공사)

1. 급수운영과-22969(2014.11.10.)호와 관련, 『2014년 용산구 관내 상수도공사』에 의거 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 공 사 명 : 용산구 관내 상수도공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	용산구 문배동 11-16~25번지 간	용산구 백범로90길 84-16	2014.11.10	0.26	0.19	적합

끝.

	행정지원과장
★주무관	이송기		수질팀장	代변학준		행정지원과장	11/11 서경만
협조자
시행	행정지원과-23557	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2047	/전송	3146-2079	/	milkway2@seoul.go.kr	/	대시민공개