문서번호	정수과-4104
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
김진민		정희중	11/11 이태일
협조	주무관		경규선
	주무관		박종성

수질자동측정기(일일) 점검결과보고

2014. 11. 10.(월)

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

제 1 정수장 수질자동측정기
기종별	일일 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 시료의 적정유입량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석 : 램프 및 랜즈오염상태점검 : 셀내 기포발생여부 점검	착수정	양 호	○탁도계: 여과지통합 이송라인(유량계실측) 측정조세정 및 시료공급량 조정
		침전수	양 호
		여과지별(12대)	양 호
		여과지 배출수	양 호
		여과지 통합수	양 호
		송 수	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내부액(Kcl) 점검 : 측정치와 실험치 비교분석 : 표준화작업 실시여부	착수정	양 호
		혼화지	양 호
		응집지	양 호
		침전지	양 호
		송 수	양 호
알카리도계	: 측정치와실험치 비교분석 : 전극 및 측정부 상태점검	착수정	양 호
		침전수	양 호

잔류염소계

: 시료 및 시약의 유입상태

: 측정치와 실험치 비교분석

: 전극,분석조 오염제거상태

: 튜브 오염, 피로도상태

착수정

양 호

○잔류염소계:

혼화지 측정값 저하 현상으로 점검수리

- 점검결과: 유량변화로 인한 불균형 추정

- 조치내용: 시료유입라인 변경

변경전: 수조‣측정기

변경후: 수조1차측배관에서 직결‣측정기

- 비교측정 및 교정

교정전: 0.32

교정후: 0.41

○쟈-테스터: A/S 대기중

○시료수펌프: 가동상태(전류,압력)점검

TOTAL

(착수정)

양 호

혼화지

점검수리

침전수

양 호

여과지

통합수

양 호

정수지

유입수

양 호

송  수

양 호

전기전도도계

: 시료의 유입상태

: 전극 오염상태

착수정

양 호

송  수

양 호

입자계수기

: 시료유입,센서,전송,기타

침,여과수

양 호

AUTO

쟈-테스터

: 시약,시료유입,측정,전송,기타

착수정

점검중

수 온 계

: 측온저항체(센서)유지상태

착수정

양 호

송  수

양 호

시료수펌프

: 소음,과열,임펠라,급수상태

공정별

양 호

소모품 및 시약 교체 내역
부 품 명(시 약 명)	규 격	수 량	비 고	관리번호

특 이 사 항

○여과지 오염도조사