문서번호	정수과-4098
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	11/11 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 11. 10

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	장수길
	야간	김동선

2014년 11월09일[일]	날씨 :	맑음	기온 :	23℃	기압 :	1043hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB
	Geosmin

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1590		1660
탁 도	10:00	3.3		0.040
									규조류		Cyclotella	130		110
	21:00	3.9		0.039
											Melosira	1180		1280
pH	10:00	7.65		7.10
											Synedra	30		40
	21:00	7.94		7.11
											Asterionella	20		50
알칼리도	10:00	53		47							Fragilaria	70		40
	21:00	54		50
											기타	1120		90
잔류염소	10:00	0.05		0.32							소 계	1550		1610
	21:00	0.26		0.30
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	40		50
색도	10:00	4		0
											소 계	40		50
	21:00	4		0
수온	10:00	14.6		14.0
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	13.9		14.1
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.8		0.2
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.6		0.2
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.01		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.01		0.00
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	213		200
	21:00	213		202