문서번호	정수과-4103
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	11/11 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 11. 11

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	최병해

2014년 11월10일[월]	날씨 :	맑은	기온 :	25℃	기압 :	1042hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	14:00	5.2	0.0
	Geosmin	14:00	1.4	0.0

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1700		1590
탁 도	10:00	4.5		0.040
									규조류		Cyclotella	110		130
	21:00	4.7		0.043
											Melosira	1300		1180
pH	10:00	7.51		7.09
											Synedra	40		30
	21:00	7.60		7.14
											Asterionella	40		20
알칼리도	10:00	53		46							Fragilaria	50		70
	21:00	51		47
											기타	110		120
잔류염소	10:00	0.23		0.30							소 계	1650		1550
	21:00	0.26		0.30
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		10
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	50		40
색도	10:00	4		0
											소 계	50		40
	21:00	4		0
수온	10:00	13.3		14.0
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	13.0		14.0
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.7		0.1
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.0		0.1
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.01		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.01		0.00
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	215		200
	21:00	210		204