문서번호	급수운영과-20985
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	북부수도사업소장
김종필토		김수영	11/11 이종백
협조
	지방시설사무관대우		이승완

공사실정 검토결과 보고

(중랑천 노원교 하류측 횡단 상수도관 이설공사)

북부수도사업소

(급수운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『중랑천 노원교 하류측 횡단 상수도관 이설공사』관련

공사실정 검토결과 보고

사업소 관내 『중랑천 노원교 하류측 횡단 상수도관 이설공사』와 관련 서울시시설관리공단의 실정보고 사항을 검토하고 결과를 아래와 같이 보고드림.6

※ 관련근거 : 시설관리공단 상수도공사관리처-18819(2014.11.05.)『실정보고』

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 중랑천 노원교 하류측 횡단 상수도관 이설공사

○ 공사개요 : D=800mm, L=93m 이설

○ 도 급 액 : 658,537천원

○ 도 급 자 : 이랑건설 대표 김병철

○ 공사기간 : 2014. 6 .2 ~ 2014. 12. 28

○ 감독부서 : 서울특별시시설관리공단(감독 이진용)

□ 보고내용

<시설관리공단 실정보고 및 의견>

가. 호안 전석구간 흙막이공법 변경(H파일+토류판→쉬트파일)

○ 중랑천(도봉구 방향) 호안구간내 기존 상수도관(D800) 연결지점을 확인굴착한 바 기존관 실제 레벨(관저고 GH 21.21)로 인해 호안구간의 신설관(D800)의 굴착심도(GH 21.01~16.64)가 하천 하상면(GH 21.85) 아래로 비차수성 흙막이 공법(H파일+토류판) 설치시 하천수가 유입되며

○ 상기와 같이 중랑천(노원구 방향) 호안구간내 신설관(D800) 굴착심도(GH 19.06~16.64)가 하천 하상면(GH 21.85) 아래로 비차수성 흙막이 공법(H파일+토류판) 설치시 하천수가 유입되는 실정이므로 차수성 흙막이 공법(시트파일) 설치가 타당함.

- 흙막이 공법 변경개요(직선연장)

ㆍ당초 : 하상구간(시트파일 62m)+호안구간(H파일+토류판 43m)

ㆍ변경 : 하상구간(시트파일 62m)+호안구간(시트파일 35m)

- 개략공사비(가시설공) : 17,521천원×1.5(제비율) ≒ 26,000천원(증)

나. 토공 감액보고

○ 하천 장비진입에 필요한 가도용 성토 및 가물막이 토사를 인근 현장에서 무대로 반입하여 당초 설계에 반영된 토사운반비(토치장→현장 3㎞, 1,561㎥) 절감

- 절감금액(성토+가물막이) : 4,987천원×1.5(제비율) ≒ 7,500천원(감)

○ 기존관 철거지점의 상류부와 하류부의 하상 단차를 완만히 조성하기 위하여 현장의 일부 토사를 반출(현장→매립지 64.3㎞) 잔토처리하지 않고 현장처리하여 운반비 절감

- 절감금액(잔토처리) : 630㎥×20,971원×1.5(제비율) ≒ 20,000천원(감)

□ 검토결과

○ 중랑천 좌.우 호안구간에 매설된 기존 상수도관(D800) 연결지점을 확인한 결과, 신설관(D800) 부설 굴착심도(GH 21.01~16.64)가 하천 주변 하상고(GH 21.85) 보다 낮아서 당초 설계의 흙막이 공법(H파일+토류판, 43m) 설치시 하천수가 유입되어 공사시행이 불가능하므로 차수성 흙막이 공법(시트파일 35m)으로 변경 설치함이 타당하다고 사료되고

○ 당초 설계에 반영된 하천내 공사 가도용 성토 및 가물막용 토사(1,561㎥)를 인근 현장에 무대로 반입 사용토록 하여 공사예산을 절감(감 7,500천원)하고

○ 중랑천 횡단 기존관 철거 주변의 상류와 하류부의 하상 단차를 완만히 조성(하상토사 유실방지)하도록 현장의 토사를 일부 재사용(630㎥)함으로써 잔토 처리비를 절감(20,000천원)함이 타당하다고 사료됨.

□ 처리계획

○ 위 실정 사항에 대한 사업소의 검토결과(변경 승인)를 시설관리공단에 통보하여 공사가 원할히 진행토록 조치하고

○ 변경시행에 따른 물량은 추후 설계변경 및 공정관리에 감안토록 하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 위치도 1부.  끝.