문서번호	정수과-4127
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	11/12 이태일
협조
	주무관		정희중

수질 일일 시험 결과

2014. 11. 12

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김성재
	야간	복인근

2014년 11월11일[화]	날씨 :	흐림	기온 :	24℃	기압 :	1040hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB
	Geosmin

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1480		1530
탁 도	10:00	3.0		0.048
									규조류		Cyclotella	120		110
	21:00	3.2		0.046
											Melosira	1230		1240
pH	10:00	7.80		7.08
											Synedra	20		20
	21:00	7.67		7.06
											Asterionella	50		40
알칼리도	10:00	54		51							Fragilaria	30		30
	21:00	55		51
											기타	50		50
잔류염소	10:00	0.40		0.30							소 계	1450		1490
	21:00	0.38		0.30
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	30		30
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	-		10
색도	10:00	4		0
											소 계	30		40
	21:00	4		0
수온	10:00	13.3		13.4
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	12.8		13.6
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.6		0.1
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.5		0.1
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.01		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.01		0.00
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	219		206
	21:00	218		206