문서번호	설비부-12660
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		열빛총괄과장
곽용길		11/12 권오식
협 조
	주무관		장석춘

『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업-총인시설관련(기계,전기분야)』

설계변경 소위원회 심의 요청

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

설계변경 소위원회 심의요청서

문서번호

설비부 -

요청부서

열빛총괄과

요청일

2014. 11. 07.

공 사 명

중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

감리개요

공사규모

∙ 고도처리개량 88만톤/일

∙ 시설현대화 25만톤/일

∙ 용수공급시설 20.3만톤/일

공사기간

2009. 02. 13 ~ 2015. 2. 28

감 리 사

(주)한국종합기술외 1개사

설 계 사

(주)삼안 외 1개사(총인처리-우리엔지니어링)

시 공 사

지에스건설(주) 외 3개사

심의요청

사   유

∘ 3,000만원 이상 설계변경

<설계변경 사유>

○ 관련근거 : 한종(중랑)감 제14-261호(2014.11.07)

○ 방류수질 강화에 따른 총인처리시설 추가 반영

주  요  변  경  내  용

구분	변 경 사 항	금액 증감(천원)
기계	- 여과기(MDF : 10대 → YDF : 16대) - 교반기(당초 : 0대 → 변경 : 16대) - 약품(PAC)주입펌프(당초 : 0대 → 변경 : 4대)	증 8,772,000
전기 및 계측	- 수요전력(당초 3,3kv→ 변경 22,9kv) - 특고압3,000KVA,TR반(당초:0면→변경:2면) - 특,고압수배전반 증가(당초:4면→변경:9면) - PLC제어반 (당초:0면→변경:1면) - 계측계기 (추가: PO4계등 8SET )	증 2,352,000
합 계		증 11,124,000

별첨서류

1. 중랑물재생센터 현대화시설 총인처리시설 설계변경(기계, 전기·계측분야) 심의요청 1부.

2. 설계변경 심의자료 1부(별첨).

건 명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 설계변경

■ 현 황

계 약 명	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업		시 공 자		지에스건설㈜ 외 3개사
공 사 규 모	- 고도처리개량 88만톤/일 - 시설현대화 25만톤/일 - 용수공급시설 20.3만톤/일	계 약 금 액	305,962,000천원				계약일
							2009. 2. 12.
공사기간	2009. 2. 13. ~ 2015. 2. 28.	감리자	㈜한국종합기술 외 1개사			설계자	㈜삼안 외 1개사 (총인처리-우리엔지니어링)
계약형태	기타( ), 턴키( ● ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사( )			※작성자 : 장석춘, 곽용길 ☎ 3708-8604, 5

■ 설계변경 개요

구 분	설계변경 개요	금액(천원)		비 고 (천원)
		당초	변경
기계	- 여과기(MDF : 10대 → YDF : 16대) - 교반기(당초 : 0대 → 변경 : 16대) - 약품(PAC)주입펌프(당초 : 0대 → 변경 : 4대)	130,043,765	138,815,765	8,772,000
전기 및 계측	- 수요전력(당초 3,3kv→ 변경 22,9kv) - 특고압3,000KVA,TR반(당초:0면→변경:2면) - 특,고압수배전반 증가(당초:4면→변경:9면) - PLC제어반 (당초:0면→변경:1면) - 계측계기 (추가: PO4계등 8SET )	31,386,372	33,738,372	2,352,000
설계 변경 합계		161,430,137	172,554,137	증11,124,000

■ 설계변경배경

중랑물재생센터의 총인에 대한 법정 방류수질 강화(2.0→0.5㎎/ℓ)에 따라 당초 기계식 여과를 화학적 응집교반 및 기계식 여과의 총인처리시설로 설계변경하고, 이에 수반되는 전기용량 증가 및 제어계측시스템을 변경하여 강화된 방류수질 기준에 적합하게 하고자 함.

■ 설계변경세부내용

구 분	내 용	선 택 항 목
설계변경 유형	① 설계도서 내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ② 지질, 용수 등 현장조건 상이 ③ 신기술, 신공법 적용, ④ 민원수용, 보수, 보강, ⑤ 피해건물보상 ⑥ 정책, 계획 등 변경, ⑦ 구조형식변경, ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 운반거리변경, ⑩ 유관기관요청, ⑪ 물가변동에 따른 계약금액조정	⑥,⑧
계약금액 조정 (단위 : 천원)	① 증액 : 11,124,000천원 ② 감액 : ③ 공사비 변경없음( )	①
설계변경 효과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편의증진, ⑦ 민원해소 ⑧ 설계구조보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진	②,③ ⑧

※ 해당사항 우선순위로 복수 선택 가능

■ 설계변경경위

○ 설계변경 승인절차

- 감리단 실정보고 → 방침 결정 → 계약금액조정심의 → 설계변경 → 변경계약

○ 계약금액 조정경위

- 공사계약일반조건 제21조에 의거 계약금액 조정