	도봉소방서
수신	북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소화전 보수 의뢰

1. 항상 소방행정 발전에 적극 협조해 주시는 귀 사업소의 무한한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리하고 있는 소화전 중 고장으로 사용할 수 없는 소화전을 아래와 같이 통보하오니 화재발생시 소방용수를 원활히 공급할 수 있도록 조속히 수리해 주시기 바랍니다.

연번	용 수 번 호	설치주소	식별	고장일자	고장내용	사용가부
1	2370	도봉구 시루봉로 15길 69	지하식	2014.10.6	제수변 스핀들 불량	사용불능
2	2389	도봉구 시루봉로 191-1	지상식	2014.10.7	몸통 스핀들 불량	사용불능
3	2288	도봉구 시루봉로 15길 19	지상식	2014.10.7	몸통 스핀들 불량	사용불능
4	2374	도봉구 시루봉로 15길 69	지하식	2014.10.7	제수변 스핀들 불량	사용불능
5	2400	도봉구 시루봉로 278-1	지상식	2014.10.23	몸통 연결부 파손	사용불능
6	2005	도봉구 도봉로 733	지상식	2014.10.23	몸통 스핀들 불량	사용불능
7	2309	도봉구 도당로15길 25	지하식	2014.10.8	출수불능	사용불능
8	2345	도봉구 도당로13바길 62	지하식	2014.10.8	제수변 스핀들 불량	사용불능
9	2409	도봉구 시루봉로 188	지하식	2014.10.7	제수변스핀들 불량	사용불능
10	5326	도봉구 창동 603-53	지하식	2014.10.11	주스핀들 파손	사용불능
11	1596	도봉구 창동 1-8	지상식	2014.11.9	스핀들 고장	사용불능
12	2339	도봉구 시루봉로 15라길 59-2	지하식	2014.10.6	뚜껑 둘레이동	사용가능
13	2302	도봉구 도당로 13다길 3-12	지하식	2014.10.8	전실 배수불량	사용가능
14	2325	도봉구 도당로 13라길 94	지하식	2014.10.27	제수변 스핀들 불량	사용가능
15	2307	도봉구 도당로 13바길 109	지하식	2014.10.6	전실 배수불량	사용가능
16	2509	도봉구 도당로 73	지상식	2014.10.27	제수변 스핀들 불량	사용가능
17	2376	도봉구 시루봉로15라길 42	지하식	2014.10.6	제수변 스핀들 불량	사용가능
18	2352	도봉구 시루봉로17길 23	지하식	2014.10.6	제수변 스핀들 불량	사용가능
19	2463	도봉구 시루봉로 208	지하식	2014.10.7	제수변 스핀들 불량	사용가능
20	2265	도봉구 도당로 125	지하식	2014.10.27	몸통스핀들 불량	사용가능
21	5154	도봉구 창동 661-45 국민은행	지상식	2014.10.7	주스핀들 규격 작음	사용가능
22	5220	도봉구 창동 643-6	지상식	2014.10.8	주스핀들 파손	사용가능
23	5232	도봉구 창동 653-6	지상식	2014.10.8	제수변 스핀들 불량	사용가능
24	5261	도봉구 창동 623-55	지하식	2014.10.8	주스핀들 고장 및 배수불량	사용가능
25	5274	도봉구 창동 674-60	지하식	2014.10.8	주스핀들 고장	사용가능
26	5314	도봉구 창동 674-60	지하식	2014.10.7	주스핀들 고장	사용가능

※ 보수공사 진행시 사용불능 소화전 우선 시행

3. 아울러 기존에 수리의뢰한 소화전 중 미완료된 현황을 함께 송부하오니 신설·보수 완료 시에는 반드시 그 결과를 통보해주셔서 우리서에서 소방용수시설 유지관리에 철저를 기할 수 있도록 협조해 주시기 바랍니다.

붙임 고장발생 상세내역서 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	김상수		대응총괄팀장	代이종호		현장지휘대장	11/12 김종한
협조자
시행	현장지휘대-8688	(		)	접수		(		)
우	132-854	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학1동 708번지)	/
전화	02-3492-4842	/전송	02-3493-1119	/	constant@seoul.go.kr	/	대시민공개