문서번호	원수관리과-2160
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장
윤만구		11/12 손주옥
협조	주무관		이준수
	주무관		봉선필

안정적인 취수펌프 운영을 위한 축봉수배관 개선방안

2014. 11.

축봉수배관 진동방지 작업

구의계열 취수펌프 진동이 축봉수 배관으로 전달되어 배관진동으로 인해 연결부 및 밸브 파손이 우려되는바, 펌프진동이 축봉수배관으로 전달되지 않도록 예방정비를 실시하여 안정적 취수운영에 기여하고자 함

Ⅰ		현 황

구의계열 취수펌프 현황

구 분	대 수	출 력	토출량(㎥/h)	제조년월	비고
주 펌 프	4대	1300kW(1700HP)	6,486	2010
조절펌프	2대	650kW(850HP)	3,246	2010

Ⅱ		유지관리 문제점 및 개선방안

구의계열 취수펌프 축봉수배관 진동방지

○ 문 제 점 : 구의계열 취수펌프에 축봉수배관(스텐재질)이 고정되어 연결된 구조이기 때문에 펌프진동이 축봉수배관으로 고스란히 전달되어 배관진동으로 인한 연결부 및 밸브 등의 파손이 우려됨

○ 개선방안 : 취수펌프와 축봉수배관의 연결부위를 고정식 스텐관에서 스텐프렉시블조인트 방식으로 변경하고 배관 고정대를 설치 함으로서 펌프진동이 축봉수배관으로 전달되지 않도록 개선

펌프현황

진동배관

Ⅲ		세부조치계획

정비방법 : 자체인력 활용 및 예비품사용

자재구매 및 소요예산

○ 자재품목 : 스텐프렉시블조인트(15A), ㄷ형강, 셋트앙카 등 설치자재 및 공구 1식

○ 소요예산 : 없음(예비품활용)