염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	조성관	11/12 이희세

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11.12.
보 고 자 : 공업7급 신성균

□ 가 동 일 : 2014. 11. 11(화)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량 (㎥/일)		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.45	0.45							9.4	9.4
북악배수지	0.32	0.32
홍은,홍제계통	0.42	0.41	0.10	0.10	0.35	0.33	18,904	19,061
불광계통			0.10	0.10	0.39	0.36	82,481	80,716
백련계통	0.38	0.36	0.10	0.10	0.35	0.31	81,619	76,357
삼우배수지	0.28	0.29			0.21	0.24	3,849	3,630

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
홍은,홍제계통	296	257	9.47	8.22
불광계통	1,285	1,077	41.12	34.46
백련계통	1,280	1,015	40.96	32.48
삼우배수지
계	2,861	2,349	91.55	75.16	7,838/7,762

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 이상없음

삼우배수지 미가동

홍은,홍제계통은 홍제동 278-33 화장실서 측정한 자료

붙임 : 재염소 일보 1부.  끝