함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	송수 잔류염소 목표값 조정

1. 광암정수장 성능개선 및 고도정수처리시설 공사와 관련입니다.

2. 위 와 관련하여 정수지가 2개 계열(청담, 우면산)로 분리운영하고 있는 바,

각 계열별 정수지 체류시간의 차이로 인하여 잔류염소 소모값도 달라, 송수 잔류염소 목표값을 아래와 같이 별도 설정하여 운영하고자 합니다.

가. 현황(2014년 11월 현재)

구 분	정 수 지	용 량 (높이:5m)	체류시간 (평균수위:m)	잔류염소 (최대/최소/평균)
청담 계열(7개지)	#1∼#4, #9∼#11지	122,293톤	15(3.5)	0.33/0.30/0.32
우면산 계열(4개지)	#5∼#8	75,075톤	8(3.7)	0.44/0.36/0.40

나. 송수 잔류염소 목표값 조정(단위 mg/L)

1) 현    행 : 우면산 계통 대표 → 0.30±0.04(2014.05.26.16:00~)

2) 변    경 : 우면산 계통      → 0.28±0.04

청  담 계통      → 0.38±0.04

3) 시행일시 : 2014. 11. 12. 14:00 ~

다. 협조요청(본부 급수운영과)

- 수질관리(워터나우)에서 광암정수장 송수 잔류염소 구분하여 표기토록 협조하여 주시기 바랍니다.

첨부: 1. 청담, 우면산 계열 정수지 구분운영 배관도. 1부. 끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),강동수도사업소장(행정지원과장),상수도연구원장(미생물검사과장),상수도연구원장(먹는물분석과장)
주무관	윤광석		정수운영과장	손호철		광암아리수정수센터소장	11/12 代손호철
협조자	주무관	이준호		주무관	강석규
시행	정수운영과-9038	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5340	/전송	3146-5309	/	safetygas1@seoul.go.kr	/	대시민공개