문서번호	설비부-12672
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박시현		이달영	11/12 박기형
협조

『마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사』

관급자재 구매 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시기반시설본부

(설  비  부)

『마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사』

관급자재 구매 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인 「마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사」 관급자재[전기, 정보통신분야] 구매 계획 검토 결과를 보고 드림.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 마곡지구내 재생수 공급시설 설치 전기공사

□ 공사기간 : 2012. 04. 20 ~ 2016. 07. 31

□ 총사업비 : 금2,163백만원

○ 전기 : 도급 : 891,885천원, 관급 : 1,215,357천원

○ 통신 : 도급 : 36,721천원,  관급 : 19,146천원

□ 공사규모 : 재생수공급 20,000톤/일, 수전전력750kVA

□ 시 공 사 : 전기  통일전력(주),  통신  탑인더스트리(주).

□ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링

2		관급자재 현황

( 단위 : 천원)

품 명	규 격	수 량	금 액	비 고
배전반	고압배전반, MCC반 등	1식	537,856
계장제어장치	계측기, 제어장치 등	1식	590,883
유량계	전자유량계 등	10대	86,618
CCTV	IP카메라	3대	19,146
합 계

3		구매방법 검토

가.조달청 구매 의뢰

마곡지구내 재생수 공급시설은 전문성과 특수성이 요구되는 플랜트 설비로         제품의 우수성과 신뢰성이 확보된 우수조달제품 또는 중소기업청 성능인증         제품으로 전문기관인 조달청에 구매 의뢰.

나.품목별 구매방법 검토

품 명	금 액(천원)	구매방법	검토의견
배전반	537,856	조달청 총액수의	고품질 시공 및 안전성 확보를 위해 전문성을 갖춘 조달우수제품으로 구매 의뢰
계장제어장치	590,883		안전성 및 성능 확보를 위해 중소기업청 성능인증 제품으로 구매 의뢰
유량계	86,618	조달청 3자단가 등	조달사업에 관한 법률 시행령 제9조의 3에 의거 제3자 단가계약 의뢰
CCTV	19,146

4		관급자재 변경내용 감리 검토의견

가. 배전반

- MOF 이전 설치(서남 전기실 → 재생수공급시설 전기실) : 센터 협의

- 재생수 공급 펌프 제어반 위치 변경 : 방류펌프장 → 1처리장 5계열

- UPS 분전반 수정 : UPS 철거시 전력공급 가능토록 조치

나. 계장제어장치

- 마곡지구내 유량계 삭제 : 합동회의 결과 삭제함이 타당함.

- 잔류염소계, 색도계, 탁도계 삭제 : 서남물재생센터 협의 완료.

- TMS 데이터 전송설비 등 삭제 : 환경부 협의 결과 삭제함이 타당함.

5		보고자 의견

가. 관급자재 변경내용 감리검토 의견이 적정한 것으로 판단되어 상기 변경내용으로 구매 설치함이 타당하다고 판단됨.

나. 상기 제품을 전문 업체의 신뢰성 있는 우수한 제품 등으로 구매하여 적기에

공급 공정관리에 차질이 없도록 구매 의뢰하고자 함.

따로붙임 : 마곡재생수 관급 기자재 발주 요청(감리) 1부.  끝.