	서대문소방서
수신	서대문소방서장(현장지휘대장)
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(미근)

1. 관련근거

○ 재난대응과-2236(2014.1.24.)호 『2014년도 소방용수시설관리·운용 기본계획』

○ 재난대응과-21732(2014.9.23.)호 『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 시달』

○ 미근119안전센터-3847(2014.10.02.)호『2014년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비계획(수정)』

2. 위와 관련하여 미근119안전센터에서 관리 중인 소방용수시설 고장 발생사항을 아래와 같이 보고합니다.

연번	구분	번호	위 치	고장내역	가부	발견일자	담당자
1	지상식	4287	서대문구 북아현로22나길 13-21	지상식 소화전 몸통 기울어져 있음.	사용불가능	2014.10.07	사.주현태
2	지상식	4300 (비소121)	서대문구 영천시장길 46-0	제수변 뚜껑 파손	사용가능	2014.10.13.	사.주현태
3	지상식	4329 (비소127)	서대문구 독립문로 12나길 29-0	비상소화장치함 문 연결 고리 파손	사용가능	2014.10.16.	사.주현태
4	지상식	4019 (비소87)	서대문구 신촌로 37길 37-0	지상식 스핀돌과 제수변 불량	사용가능	2014.10.09	위.강강원
5	지하식	4049	서대문구 북아현로 6길 43-0	노후로 인한 지하식 제수변 불량	사용가능	2014.10.06	위.강강원
6	지하식	4047	서대문구 북아현로 4가길 37-5	틀 불량으로 인한 스핀들 개폐상태 불량	사용가능	2014.10.07	위.강강원
7	지하식	4087	서대문구 북아현로 4아길 34-0	틀 불량으로 인한 뚜껑 닫힘상태 불량	사용가능	2014.10.08	위.강강원
8	지하식	4208	서대문구 북아현로 25길 7-0	틀 불량으로 인한 소음발생	사용가능	2014.10.07	위.김윤선
9	지상식	4389 (비소137)	서대문구 충정로 2가 16-13	제수변 스핀틀 이동	사용가능	2014.10.17	사.이주환

붙임 : 소방용수시설 고장발생 복명서 1부.  끝.

	미근119안전센터장
★담당자	주현태		1팀장	이재수		119안전센터장	11/12 조영만
협조자
시행	미근119안전센터-4389	(		)	접수		(		)
우	120-020	서울특별시 서대문구 통일로113 (미근동 165)	/
전화	02-312-2119	/전송		/	2014071125@seoul.go.kr	/	대시민공개