문서번호	슬러지재활용과-1875
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	주무관	슬러지재활용과장	난지물재생센터소장
이진호	김지응	김황래	11/12 정흥순
협 조

14. 하반기 슬러지소각시설 시설진단 및 처리의견

2014. 11.

서울특별시난지물재생센터

(슬러지재활용과)

‘14.하반기 슬러지소각시설 시설진단 및 처리의견

‘14년 하반기 슬러지소각시설 대수선 시행시 소각로 등 주요시설에 대한 확인 및 진단결과 “소각로 산기관 파손이 심화”되어 긴급조치하고 향후 조치방안 수립

진단개요

❍ 기   간  : ‘14.10.27 ~ 11.5일(하반기 대수선 기간)

❍ 점 검 반 : 공업6급 김지응, 공업7급 이진호, 기계운영7급 서대백, 위탁사 소각팀장 신정철

❍ 주요내용 : 대수선기간중 주요시설의 분해, 점검 등 실태 확인

❍ 진단결과 : 소각로 산기관 균열 등 파손 심화 발견, 정상운전 곤란 상태

	※ 소각로 산기관
◇ 설치년도 : ‘02년 ◇ 기능 : 슬러지의 완전연소를 위한 공기 공급 및 유동사를 유동시키기 위한 시설 ◇ 제원 : 스텐레스강(sts310s)배관 : 305A, 5.4m, 5열 내열강(sch22) 에어노즐 : 227개

조치내용 및 의견

❍ 안정적 운영에 지장이 없도록 용접 등 보수 완료 (약 6개월간 안전운전 가능)

- 산기관 벨로우즈 파손부위 전체 용접, 파손된 산기관 노즐 교체 등

❍ 안정적 소각공정 운영 및 시설안전을 위하여 ‘15년 단위사업을 조정하여 상반기 대수선 기간중(’15.4월 예정) 교체 (소요예산 : 350백만원)

※ 동일한 시설을 운영하는 서남의 경우 ‘11년도 교체. 끝.