문서번호	운영과-5730
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	북서울미술관장
이종식	서주영	11/12 최승훈

『2014년도 서울시립 북서울미술관』

흡수식냉온수기 세관정비 공사 결과 보고

2014. 11.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

흡수식냉온수기 세관정비 공사 결과 보고

서울시립 북서울미술관 흡수식냉온수기기 세관정비를 완료하고, 그 결과를 보고 합니다.

□ 정비개요

❍ 일    자 : ‘14. 10. 27. - ’14. 10. 31. (5일간)

❍ 대상설비 : 흡수식냉온수기 2대 , 전시장 공조기용 열원기기

□ 정비업체 : ㈜ 유진 HVAC (냉온수기 제조업체)

❍ 정비내용

- 동절기 대비 전시장 공조용기기 분해 세관정비

- 용매 및 냉매 정비작업, 냉각수, 냉수세관 작업

- 본체보온, 도색작업, 진공 및 누설작업

- 냉방 □ 난방 절체작업 및 공조기 연동 종합시운전

❍ 정비결과 및 문제점

- 특이사항 없음

❍ 향후 관리방향

- 매년 1회 냉난방 절체시기(10말)에 기기분해 정비 시행

- 전시장 주 열원기기 이므로 기기 안전성 확보를 위해 1일 교번운전 시행

□ 소요예산 : 금3,916천원(공공운영비)

□ 정비현장 사진

세관정비 작업	정비완료 후 시운전 및 청소작업

붙  임 : 작업 공정 현장사진 1부. 끝.