문서번호	정수시설과-3383
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김효준		남효돈	11/12 유성종
협 조
	정수과장			김영배
	주무관			이병옥
	주무관			김범수
	주무관			한원일

154kV 전기실 절연판 제거작업계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

154kV 전기실 절연판 제거작업계획 보고

154kV 전기실 고압배전반에 불필요하게 설치되어 코로나 현상을 일으키고 있는「절연판」제거작업을 아래와 같이 시행하여 전기안전사고 방지에 만전을 기하고자 함.

※ 취 ․ 송수 단수없이 제거작업 시행

□ 관련 근거

○ 1송수 고압모터기동반 교체 및 154kV 전기실 절연판 제적작업계획 변경 보고 : 정수시설과–2832(2014.10.1)호

○ 1송수 고압모터기동반 교체 및 154kV 전기실 절연판 제적작업계획 보고 : 정수시설과–2633(2014.9.18)호

○ 154kV 전기실 점검결과 조치사항 및 향후계획 : 정수시설과–2542(2014.9.12)호

□ 제거대상 절연판 현황

구 분	No.011 차단기반 (1번 주변압기 2차측 차단기)	No.013 차단기반 (3번 주변압기 2차측 차단기)	No.023 차단기반 (1송수실 전원공급 메인 차단기)
작업대상 배전반명판
제거대상 절연판
	○ 수직 절연판중 위쪽 절연판은 2014.9.5.(금) 19:30~19:40 활선 상태에서 제거완료 하였으며 ○ 아래쪽 절연판은 금회 제거 예정	○ 수직 절연판중 위쪽 절연판은 2014.9.5.(금) 19:30~19:40 활선 상태에서 제거완료 하였으며 ○ 아래쪽 절연판은 금회 제거 예정	○ 2개의 수평절연판이 부스바를 사이에 두고 맞닿아 설치되어 우천시 또는 습도가 높은 날에 절연판을 통하여 코로나 현상이 지속적으로 발생되고 있으며 ○ 금회에 절연판 모두 제거예정

□ 작업 계획

○ 작업 일시 : 2014.11.19(수) 10:00 ~ 12:00 (2시간)

○ 세부 작업계획

- 작업위치 : 154kV 전기실

- 작업내용 : No.011, No.013 및 No.023 차단기반내 절연판 제거 4개

- 제거사유 : 절연판에 습기와 먼지가 부착되어 코로나가 지속적으로

발생되고 있고 단락사고 우려

- 작업방법 : 수돗물 사용량이 가장 적은 시간대인 수요일 오전 시간을 이용하여 154kV 변압기 1차측 차단기 No.001 및 2차측 차단기 No.011을 차단시켜 부분 정전 후 안전하게 제거

- 정전범위 : 1번 주변압기측 부하를 모두 차단하므로 1취수 및 1송수 펌프 1/2 가동중단

○ 사전 준비(조치)사항

- 1번 주변압기의 1취수 ․ 1송수장 대용량 부하외에는 2번 주변압기측으로 사전 절체하여 전환

- 작업시작 전까지 정수지 및 배수지 수위 최대로 확보

※ 대상 배수지 : 길동(강동) 5.5m, 방배(강남) 5.6m, 노량진(남부)

○ 공사업체 : 대신파워텍(주) 대표 김춘원

○ 고도처리장 : 고도처리장은 작업시간동안 가동 중단하였다가 작업완료 후 재가동 및 각종 시스템 복구

- 고도 가동중단 및 복구작업은 고도 시운전팀에서 주도하여 시행하고 우리 센터 직원은 입회하여 가동중단 및 복구요령 습득

□ 행정 사항

○ 본부 주관과에 작업계획 보고

○ 배수지관리 사업소(강동, 강남, 남부)에 통보 및 협조요청

○ 고도처리장 시운전 업체에 협조요청. 끝.