문서번호	시설관리과-27843
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
강정복		代오정훈	11/13 이시우
협 조
	주무관			오정훈
	주무관			문강수
	주무관			박병화

기전시설 순찰점검 결과 보고

동부수도사업소

시설관리과

기전 순찰반 일일 점검일지

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2014년 11월 12일 (수)

시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
배 수 지 (아차산,용마) (금호,응봉,아차산 소배수지)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 밸브개도 상태 ㅇ 자물쇠,휀스,주변상황	(이상없음)
증 압 장 (응봉,응봉2,옥수, 청량리,경희,이문, 휘경A,휘경B, 마장)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 인버터 정상 작동여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태 ㅇ 기타 주변상황 등	(이상없음)
유 량 계 (구역14,중블록18)	ㅇ 유량계측 이상유무 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 각종 계기 및 외함상태	(이상없음)
전기방식	ㅇ 정류기 및 외부전원 상태 ㅇ 희생양극함 상태	(이상없음)
점 검 및 작업내용	○ 대현산배수지(사진첨부) - 정문앞 안내 방송 스피커(1대)설치 및 작업용 손수레 바퀴 교체(2개) - 저양정(1호,2호,3호,4호),고양정(5호,6호,7호)펌프 (전동 토출밸브 예방 정비 점검) - 전동밸브 동작상태 및 배관 누수여부 점검 이상없음 ○ 용마배수지 - 항 보수공사 관련 전기 사용 전 사용자 계량기 및 차단기 점검 ○ 응봉2증압장,응봉배수지 - 유입,유출유량계 유량값 전송상태 점검 양호 - 전송반 통신선로 DSU장비 및 PLC 전송상태 점검 이상없음

□ 점 검 자 : 기계운영주사 최규완 , 전기운영주사보 강정복