문서번호	물재생과-6228
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	물재생과장	중랑물재생센터소장
김학민	강병수	11/13 채희정

중랑천 유지용수공급시설

오존발생기 부품 구매계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		-해당 없음-

물재생과

중랑천 유지용수공급시설

오존발생기 부품 구매계획

중랑천 유지용수공급시설 오존발생기의 노후 방전관을 신속히 교체하여 오존시설 적정 가동 및 수처리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		설 비 현 황

❍ 설비명 : 오존발생기(중랑천 유지용수공급시설)

- 설치회사 : 주식회사 파오

- 규    격

· 모델 : CFV-15

· 형식 : 중주파식 무성방전관식

· 용량 : 12.3kg/h(11wt%)

· 전원 : 3상 380V 60Hz

❍ 설치장소 및 대수

- 중랑천 유지용수공급시설 1층 오존실 1대

Ⅱ		설비가동 및 문제점

❍ 시설 가동 경과

- 2011. : 설비 설치

- 2013.4 ~: 시운전 시작 및 가동

❍ 문제점

- 시설가동중 방전관 노후화 및 소손으로 구매필요

- 노후 방전관 8대(총216대)

※ 방전관 역할 : 오존생산

오존발생기 베슬 내 위치(노후방전관)

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 수리시행

- 계약방식 : 수의계약

- 계약업체 : 주식회사 파오

- 수의계약사유 : 중랑천 유지용수공급시설의 지속적인 수처리의 시급함으로 설치업체이며 최저견적을 제출한 주식회사 파오와 수의계약 구매코자 함

- 수의계약근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 1항 4호 바목

❍ 소요예산

- 금10,320천원

❍ 예산과목

- 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 재료비(중랑천 용수공급시설 기전시설물 부품). 끝.