함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2014년 10월분)

1. 우리 센터의 2014년 10월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'13.10월	824,153,860	10,267,164	35,257,600	0.291	전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약37만톤 증가하였고, 계통별 송수량은 자연유하(노량진라인) 55만톤 증가, 저양정(우면산라인) 49만톤 증가, 고양정(방배라인)은 67만톤 감소 하였음 1취수장 노후 펌프 교체에 따른 취수효율 개선 및 생산량증가에도 불구하고 고도정수처리시설 전력사용의 증가로 전력사용량은 6.51% 증가하였음 동력비는 할인제도에 의한 할인율과 역률요금할인의 감소, 고도처리시설의 운영으로 월별 최대전력수요(17,326kw)의 증가로 인한 기본요금의 상승 등의 요인으로 16.82% 증가하였음. 톤당 전력사용량은 고도 정수시설 운영으로 5.15% 증가하였음 ▶ 1취수장 펌프시설 보강 - '13년 8월 : 2,8호 펌프(1900마력) 교체 - '13년 8월 : 3호 펌프(1200마력) 수리 ▶ 전기요금 인상 - '13.11.21 : 산업용 전기료 인상(6.4%↑) - ‘14.5월부터 할인율 감소 10%→7.5% - ‘14.8월부터 역률요금 할인 감소 2.5%→1%
'14.10월	962,805,520	10,936,560	35,628,500	0.306
증 ․ 감	+138,651,660	+669,396	+370,900	+0.014
	+16.82%	+6.51%	+1.04%	5.15%

※ 전기요금 인상(2013.11.21 산업용 고압 6.4%↑,5월부터 할인율감소(10%→7.5%)에도 1취수펌프 보강 및 탄력적인 정수장 운영(시간대별 생산 공급량 조정)으로 전기요금 절감에 기여함

붙임 : 1. 2014년 10월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김상훈		정수시설과장	남효돈		소장	11/13 유성종
협조자	주무관	김희수		주무관	이병옥		정수과장	김영배
시행	정수시설과-3418	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개