문서번호	급수운영과-27237
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	★급수운영과장	강서수도사업소장
유명은	유인행	조면행	11/13 이상래
협 조
	요금과장		代박미숙
	시설관리과장		이자원
	주무관		정안숙
	시설관리팀장		최양주

‘14. 10월 공급량 분석

2014. 11.

강서수도사업소

(급수운영과)

공급량 분석(10월)

10월 공급량 현황

전년대비 사업소 공급량                                (단위 : 천㎥)

월별	2013년			2014년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비 증감량(%)	공급량	일평균 공급량	전년도 대비 증감량(%)
계	126,078	415	+191(+0.15)	125,057	411	-1,021(0.80%)
1월	12,723	410	432(3.51)	12,151	392	-573(-4.50)
2월	11,333	405	-344(-2.95)	10,877	388	-456(-4.03)
3월	12,282	396	149(1.23)	12,310	397	28(0.22)
4월	11,865	396	-160(-1.33)	12,075	402	210(1.78)
5월	12,748	411	-216(-1.66)	12,818	416	172(1.35)
6월	13,004	433	-4(0.03)	12,797	426	-206(-1.59)
7월	13,314	429	-94(-0.7)	13,578	438	264(1.98)
8월	13,540	437	206(1.55)	13,137	425	-346(-2.56)
9월	12,520	417	5(+0.4)	12,571	419	+51(+0.40)
10월	12,749	411	218(+1.74)	12,743	411	-6(-0.05)

※ 10월공급량은 전년대비 6천㎥ 감소함(본부 보정량을 감안하면 65천㎥ 감소함)

1인1일 급수량(lpcd)                3년대비 일공급량 추이

시(市) 전체 공급량 증감 비교(1~10월)

구 분	시(市) 전체		강서사업소
	전년도대비 증감량(천톤)	전년도대비 증감률(%)	전년도대비 증감량(천톤)	전년도대비 증감률(%)
총공급량	-13,041	-1.34	-1,021	-0.80
10월 공급량	-203	-0.21	-6	-0.05

※ 시(市) 전체는 0.21% 감소에 비해 강서는 0.05% 감소

공급량 증․감 원인분석

총 괄

○ ’14. 10월 공급량은 12,743천㎥으로 전년 동기대비 –6천㎥(-0.05%) 감소함(본부 보정량(59천㎥)을 감안하면 65천㎥ 감소함)

※‘14. 10월 총공급량(누계)은 125,057천㎥로 전년대비 –1,021천㎥(-0.80%) 감소

○ 10월 공급량 감소 원인

- 전년과 비슷한 기온 영향으로 사용량 소폭 감소

∙ 서울지역 평균기온은 15.6℃로 전년보다 –0.2℃ 낮았으며,

평균 최고기온은 21.4℃로 전년보다  0.2℃ 높았음

※ 2014년 10월 서울 기후자료

요소(서울)	2014년 10월(a)	2013년 10월(b)	10월 평년값 (1981-2010) (c)	작년차 (a-b)	평년차 (a-c)	1908년 이래 순위 (5위 이내)
평균기온(℃)	15.6	15.8	14.8	-0.2	0.8
평균 최고기온(℃)	21.4	21.2	19.8	0.2	1.6
평균 최저기온(℃)	10.7	10.9	10.3	-0.2	0.4
강수량(mm)	52.2	13.5	51.8	38.7 (386.7%)	0.4 (100.8%)
강수일수(일)	6.0	4.0	6.3	2.0	-0.3
일조시간(hr)	239.8	249.9	198.8	-10.1 (96.0%)	41.0 (120.6%)
운량(할)	3.3	2.9	3.9	0.4	-0.6
일교차 10 ℃ 이상 일수 (일)	21.0	21.0	14.2	0.0	6.8

○ 인구수 및 신규수전 변동현황

- 10월 인구수는 전년대비 9,099인 증가,  신규수전은 6,805전 증가함

구 분	’13년 10월	’14년 10월	증‧감
계	1,488,052	1,497,151	9,099
양천구	493,213	486,867	-6,346
구로구	425,846	426,824	978
강서구	568,993	583,460	14,467

∙ 인구수                                           (단위 : 인)

※ 강서구 인구 증가 : 마곡지구 입주(방화1동, 발산1동) 영향

∙ 신규수전                                         (단위 : 수전)

구 분	’13년 10월	’14년 10월	증‧감
계	307,663	314,468	6,805
양천구	102,736	104,832	2,096
구로구	68,566	70,078	1,512
강서구	136,361	139,558	3,197

분야별 원인분석

○ 중블록별 공급량은 9개 중블록이 증가하였으며 6개 중블록은 감소하였음

- 감소(8) : 신정1, 우장산, 화곡, 목2, 신정3외 3개중블록               • 신정1중블록 경계밸브 조치에 따른 공급량 감소(147천㎥)

▷ 지속적인 누수탐지 및 점검으로 인한 공급량 감소

▷ 인접 신월1중블록과 경계밸브 조치에 따른 유출량 감소

• 우장산중블록 누수탐지로 인한 공급량 감소(81천㎥)

▷ 화곡동 989-2외 2개소 누수복구

• 화곡중블록 과수압지역 누수탐지로 인한 공급량 감소(31천㎥)

▷ 과수압지역 위주로 집중 누수탐지 시행

▷ 화곡동 446-14외 3개소 누수복구

• 목2중블록 재개발지역 점검 및 누수복구로 인한 공급량 감소(20천㎥)

▷ 염창동 200외 5개소 누수복구, 방지량 : 420톤/일

• 신정3중블록 누수탐지 및 복구로 인한 공급량 감소(12천㎥)

▷ 오류동31-104외 5건, 누수복구 실시 :  방지량 251톤

- 증가(7) : 대방4, 목3, 목1, 신월2, 신정4, 신정2, 독산중블록

• 대방4중블록 세대수 증가 및 누수에 따른 공급량 증가(63천㎥)

▷ 신도림역 및 구로역 주변 도시형생활주택 및 오피스텔 신축

▷ 구로3동 188-25호 지밸리플라자 신설 수전(150mm*1전)

지속적인 사용량 증가

• 목3중블록 마곡지구 입주세대 증가에 따른 공급량 증가(57천㎥)

▷ 마곡지구 입주세대 증가

▷ 마곡지구 관세척에 따른 공급량 증대(1,999톤/월)

• 목1중블록 천왕지구 사용량 증가에 따른 공급량 증가(49천㎥)

▷ 목3중블록 공급량 부족으로 유량계 바이패스관 개방으로

미계측량만큼 목1중블록의 공급량 증가

• 신월2중블록 마곡지구 입주 및 관세척수 증가로 공급량 증가(44천㎥)

▷ 마곡지구  입주 : 마곡14단지(1,270세대) : 22,504톤, 마곡15단지 (1,171세대) : 18,609톤

▷ 내발산동 수명산파크 정기퇴수에 따른 공급량 증가

• 신정4중블록 천왕지구 사용량 증가에 따른 공급량 증가(38천㎥)

▷ 신개전 증가 : 오류동51-31번지 80mm외 73수전

▷ 천왕2지구 사용량 증가 : 27만톤

▷ 개봉동 하수관거 정비사업에 따른 이설공사로 퇴수량 증가

중블록 공급량 분석

중블록별 공급량 현황

10월 공급량 현황                                   (단위 : 천㎥/월)

구분	총계	목동배수지 수계					신정․신월배수지 수계							우장산배수지수계			대방 수계	금천 수계	독산 수계
		계	목1	목2	목3	목4	계	신정1	신정2	신정3	신정4	신월1	신월2	계	우장	화곡	대방4	금천1	독산1
총계	125,057	37,355	15,224	8,688	8,526	4,927	46,390	13,788	6,843	3,626	8,857	9,036	4,230	21,446	16,433	5,013	14,605	1,690	3,571
1월	12,151	3,627	1,565	838	761	463	4,495	1,386	628	353	835	902	391	2,114	1,637	477	1,411	170	334
2월	10,877	3,257	1,372	760	709	416	4,008	1,206	584	311	759	795	353	1,894	1,466	428	1,272	151	295
3월	12,310	3,655	1,460	897	819	479	4,567	1,383	654	348	879	894	409	2,151	1,656	495	1,428	175	334
4월	12,075	3,548	1,385	867	820	476	4,502	1,389	652	345	859	860	397	2,105	1,610	495	1,415	170	335
5월	12,818	3,778	1,545	873	854	506	4,775	1,478	702	373	880	936	406	2,237	1,712	525	1,485	174	369
6월	12,797	3,798	1,554	864	884	506	4,772	1,373	727	375	921	932	434	2,182	1,666	516	1,498	171	376
7월	13,578	4,065	1,576	934	1,014	541	5,023	1,449	753	396	969	977	479	2,310	1,770	540	1,598	177	405
8월	13,137	3947	1,553	904	966	524	4843	1,444	729	386	940	870	474	2231	1,708	523	1,552	173	391
9월	12,,571	3,797	1,569	866	853	509	4,654	1,290	707	374	910	936	437	2,129	1,619	510	1,457	162	372
10월	12,743	3,883	1,645	885	846	507	4,751	1,390	707	365	905	934	450	2,093	1,589	504	1,489	167	360

구별 공급량 현황 및 전년대비                          (단위 : 천㎥)

구 분	2013년(10월)		2014년(10월)
	공급량	일평균 공급량	공급량	일평균 공급량	전년대비 증감량(%)
계	12,749	411	12,743	411	-6	-0.05%
양천구	4,071	131	3.969	128	-102	-2.51%
목1중블록	1,596	51	1,645	53	49	3.07%
신정1중블록	1,537	49	1,390	44	-147	-9.56%
신월1중블록	938	30	934	30	-4	-0.43%
구로구	3,863	124	3,993	128	130	3.37%
신정2중블록	676	21	707	22	31	4.59%
신정3중블록	377	12	365	11	-12	-3.18%
신정4중블록	867	27	905	29	38	4.38%
대방4중블록	1,426	46	1,489	48	63	4.42%
금천1중블록	168	5	167	5	-1	-0.60%
독산중블록	349	11	360	11	11	3.15%
강서구	4,815	155	4,781	154	-34	-0.71%
목2중블록	905	29	885	28	-20	-2.21%
목3중블록	789	25	846	27	57	7.22%
목4중블록	510	16	507	16	-3	-0.59%
신월2중블록	406	13	450	14	44	10.84%
우장산중블록	1,670	53	1,589	51	-81	-4.85%
화곡중블록	535	17	504	16	-31	-5.79%

주요 중블록 공급량 증․감원인 및 대책

< 구로구 >                                                         (단위 : 천㎥)

구 분	’13.10월 공급량	’14.10월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신정2중블록 (구로구)	676	707	증31 (증4.59%)	〈증․감 원인〉 ○ 다량급수처(아파트) 신축에 따른 급수공급 - 위 치 : 구로구 개봉동 90-22번지 - 아파트명 : 개봉대우 푸르지오 아파트 - 세대수/인입관경 : 978세대/D250mm - 공사완료일 : 2014.1.22. ○ D80mm 이상 누수발생 - 위 치 : 구로구 고척동 129-10번지외 3개소 - 복구현황 : 클램프설치 및 볼트조임 - 누수량 : 538㎥ <추진사항> ○ 급수공사시 발견된 불용관 정비 - 정비내용 : D=20~40mm 7개소 - 정비방법 : 분기부 폐쇄 ○ 누수 다발관로 집중 누수탐지 실시 - 결과 : 이상없음 〈대 책〉 ○ 하수도정비 등 유관공사 구간 상수도시설물 상태 점검 - 점검내용 : 이설협의조건 준수여부, 누수여부 및 상수도시설물 유지관리 상태 - 향후계획 : 상시순찰 강화
신정3중블록 (구로구)	377	365	감12 (감3.18%)	〈증감원인〉 ○ 신개전 증가 : 궁동40-4번지외 30수전 <추진사항> ○ 누수복구 : 오류동31-104외 5건, 방지량 251톤 〈대 책〉 ○ 일일공급량분석
신정4중블록 (구로구)	867	905	증38 (증4.38%)	〈증가원인〉 ○ 신개전 증가 : 오류동51-31번지 80mm외 73수전 ○ 천왕2지구 사용량 증가 : 27만톤 ○ 개봉동 하수관거 정비사업에 따른 이설공사로 퇴수량 증가 <추진사항> ○ 누수복구 : 개봉동271-7외 17건, 방지량 536톤 〈대 책〉 ○ 일일공급량분석 ○ 택지개발지구 순찰 및 탐지 강화 : 항동지구

구 분	’13.10월 공급량	’14.10월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
대방4중블록 (구로구)	1,426	1,489	증63 (증4.42%)	〈증ㆍ감 원인〉 ○ 신도림역 및 구로역 주변 도시형생활주택 및 오피스텔 신축으로 인한 세대수 증가로 공급량 증가 ○ 구로3동 188-25호 지밸리플라자 신설 수전 (150mm*1전) 지속적인 사용량 증가 ○ 누수복구 시행(5건) - 위 치 : 구로4동 743-10호 외 4건 - 방지량 : 91톤/일 〈대 책〉 ○ 발견되는 불용관 및 노후관을 지속적 정비 실시 ○ 지속적으로 블록내 누수탐지하여 누수복구 실시
독산중블록 (구로구)	349	360	증11 (증3.15%)	〈증ㆍ감 원인〉 ○ 가리봉동 뉴타운지역 해제로 주택을 재정비하여 입주하는 세대 증가로 인한 물사용 증가 ○ 누수복구 시행(6건) - 위 치 : 가리봉동 136-37호 외 5개소 - 방지량 : 74톤/일 〈대 책〉 ○ 발견되는 불용관 및 노후관을 지속적 정비 실시 ○ 지속적으로 블록내 누수탐지하여 누수복구 실시

< 양천구 >                                                         (단위 : 천㎥)

구 분	’13.10월 공급량	’14.10월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
목1중블록 (양천구)	1,596	1,645	증49 (증3.07)	〈증감원인〉 ○ 목3중블록 공급량 부족으로 경계밸브 개방하여 목1중블록의 공급량 증가 . <추진사항> ○ 목동,해운,법무단지 가압장 집중누수탐지 실시 ○ 중블록내 불용관 정비 : 목동522-9~521번지외 2개소 〈대 책〉 ○ 공사시행중 발견된 노후관 및 불용관 정비 시행 ○ 목1중블록 공급량 산정 관련된 중블록 유량계 지속적인 점검하여 이상징후 발견시 즉시 조치
신정1중블록 (양천구)	1,537	1,390	감147 (감9.56%)	〈증․감원인〉 ○ 지속적인 누수탐지 및 점검으로 인한 공급량 감소 <추진사항> ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 신정동 127-4외 3개소 : 누수방지량 245㎥ 〈대 책〉 ○ 급수공사중 발견되는 노후관 및 불용관정비
신월1중블록 (양천구)	938	934	감4 (감0.43%)	〈증감원인〉 ○ 변동사항 없음 <추진사항> ○ 누수복구 시행 - 위 치 : 신월동 60-5호외 12개소 - 방지량 : 820톤/일 ○ 신월1-1 재정비구역등 재개발,재건축지역 점검실시 - 재개발 이주세대 폐전상태 점검 : 이상없음 〈대 책〉 ○ 중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 개폐여부 점검 ○ 재개발지역내 수시점검 및 집중 누수탐지 실시 ○ 중블록 유량계 점검하여 이상징후 발견시 즉시 조치

< 강서구 >                                                           (단위 : 천㎥)

구 분	’13.10월 공급량	’14.10월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
목2중블록 (강서구)	905	885	감20 (감2.21%)	〈증․감원인〉 ○ 마곡지구 입주세대 증가 <추진사항> ○ 염창동 200외 5개소 누수복구, 방지량 : 420톤/일 ○ 재개발 ․ 재건축(염창1주택) 점검 : 이상없음 ○ 이주 수전 변동상태 및 검침상태 수시점검 〈대 책〉 ○ 강서 한강자이 아파트 세대인구 증가 예상으로 일일공급량 변화에 지속적으로 집중관리 ○ 재건축지역(염창1, 등촌1) 수시 순찰점검 실시
목3중블록 (강서구)	789	846	증57 (증7.22%)	〈증․감원인〉 ○ 마곡지구 급수량 증가로 유량이 부족하여 유량계 바이패스관 개방에 따라 미측정량 발생 - 미측정량만큼 목1중블록 공급량으로 가산됨 - 유량계실 이전 설치 예정(`14.10월중) ○ 마곡지구 입주세대 증가 ○ 마곡지구 관세척에 따른 공급량 증대 (1,999톤/월) <추진사항> ○ 등촌동 681외 9개소 누수복구, 방지량 : 676톤/일 ○ 마곡지구 재개발지역내 관로세척 퇴수실시(1,400톤) 〈대 책〉 ○ 마곡지구 공사진행 등 현장집중 점검 ○ 중블록내 수전점검 및 수계 일치 현황 점검 ○ 수시 공급량 변화에 대한 분석 변동시 누수탐지
목4중블록 (강서구)	510	507	감3 (감 0.59 %)	〈증․감원인〉 ○누수복구 공사(탐지)시행에 따른 공급량 감소 (등촌동 365-96외 1개소) <추진사항> ○ 노후밸브 20개소 교체공사 완료 ○ 중블록 경계 일치여부 및 신규수전 수계 일치여부 확인 : 이상없음 〈대 책〉 ○ 유량감시 시스템으로 통한 일일 공급량 관리 ○ 등촌 가압장 경계밸브 점검 및 누수탐지 시행

구 분	’13.10월 공급량	’14.10월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신월2중블록 (강서구)	406	450	증44 (증10.84%)	〈증․감원인〉 ○ 마곡지구 신축아파트 입주에 따른 공급량 증가 - 마곡 14단지 (1,270세대) : 22,504톤 - 마곡 15단지 (1,171세대) : 18,609톤 ○ 내발산동 수명산파크 정기퇴수에 따른 공급량 증가 <추진사항> ○ 공항동 60-57외 2개소 누수복구, 방지량 : 15톤/일 ○ 퇴수밸브 및 소화전 점검, 블록내 누수탐지 실시 ○ 공항대로 송배수관 정비공사 3,4단계 수계전환으로 인한 공급량 증가 : 400톤 〈대 책〉 ○ 수명산파크 아파트 공급 상수도관 순환관망 구축 ○ 수명로6길 간선배관정비 사업 시행
우장산중블록 (강서구)	1,670	1,589	감81 (증4.85%)	〈증․감원인〉 ○ 중블록 지역내 누수복구 등 누수량 증감발생 <추진사항> ○ 중블록 경계밸브 점검 ‘이상없음’ - 위 치 : 강서구 화곡본동 등 11개동 - 대 상 : D200~1,000㎜, 105개소 ○ 누수탐지 및 복구 시행으로 공급량 감소 ○ 취약관로 물세척 D=65㎜×6개소 퇴수(740톤/월) ○ 퇴수밸브 및 소화전 점검, 블록내 누수탐지 실시 ○ 공항대로 송배수관정비공사 3,4단계 수계전환으로 인한 공급량 증가 : 2,000톤 - 정비내역 D700㎜ L=1.3㎞ 100% 〈대 책〉 ○ 중블록 지역 내 상수도관로 점검 및 탐지 실시 ○ 신축(강서실스테이트, 화곡3지구) 지역 수시 점검 실시 ○ 퇴수밸브 및 소화전 점검, 블록내 누수탐지 실시
화곡중블록 (강서구)	535	504	감31 (감5.79%)	〈증․감원인〉 ○ 화곡중블록은 배수지자체가 고지대로 과수압 지역이며 화곡동 466-14외 3개소 누수복구완료로 인한 공급량 감소 ○ 신축현장 인입관폐쇄 및 불용관정비 즉시 시행 <추진사항> ○ 과수압지역 위주로 화곡중블록 집중 누수탐지 시행 ○ 화곡가압장 경계밸브 점검 및 누수탐지 시행 ○ 노후밸브 10개소 교체공사 완료 ○ 취약관로 물세척D=65㎜×10개소 퇴수(1,367톤/월) 〈대 책〉 ○ 과수압지역 위주로 화곡중블록 집중 누수탐지 시행 ○ 감압변점검 및 과수압으로 인한 감압변 설치 가능지역 조사 ○ 신축현장 수시 순찰점검 실시

공급량 감소 추진사항 및 대책

□ 공급량 감소 추진사항

1. ‘14년 노후 배급수관 정비 실시

○ 정비대상 : D=100~300mm, L= 3.3km

○ 정비실적                                              (10월말 현재)

구 분		정비대상(m)	정비실적(m)	비 고
배급수관 정비	소 계	3,300	2,495
	세척갱생관	3,300	2,930
불용관 정비		1,100	1,486	135%

- 공사별 추진 내역

중블록명	공사명	사업개요	공사기간	추진실적	공정율 (%)
	3 건	D=100~300㎜ L=3,250m		D=100~300㎜ L= 3,250m	100
목1,신정1	목동 530번지외 4개소 세척갱생관 정비공사	D=100~200㎜ L=1,080m	4.7~10.26	D=100~200㎜ L= 1,080m	100
대방4,신정4	구로4동 136-40번지외 3개소 세척갱생관 정비공사	D=150~300㎜ L=950m	4.3~10.19	D=150~300㎜ L= 950m	100
우장산	화곡본동 24-268~ 971-2 번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	D=200㎜ L=1,220m	4.4~12.09	D=200㎜ L= 1,220m	100

2. 상수도관 집중 누수탐지 실시

○ ‘14년 탐지목표(건수) : 240건

○ 기 간 : ‘14. 10. 1 ~ 10. 31

○ 탐지실적 : 27건

- 다점형 : 25건, 일반탐지 : 2건

구 분	중블록수	소블록수	다점형 탐지실적
			금 월				누 계
			소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)	소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)
계	15	277	21	2	84	25	191	10	1033	234
강서구	6	97	8	1	37	10	77	2	421	106
구로구	6	62	8	1	22	8	70	7	397	70
양천구	3	118	5	-	25	7	44	1	215	58

▷ 다점형 계획탐지 실적

번호	소블록	위 치			복구일자	구경	누수량	보수내역
	합 계						2,454
1	목동78	양천구	신정동	127-4	2014-10-03	80	2	80 제수변 볼트조임
2	신정18	구로구	고척동	129-10	2014-10-08	300	108	300 오사이볼트조임
3	신정22	구로구	고척동	50-48	2014-10-08	300	3	300 오사이 볼트조임
4	우장산1차01	강서구	화곡동	29-242	2014-10-08	100	51	누수방지대 100/80
5	신월28	양천구	신월동	60-5	2014-10-09	80	19	80 이음관 접합
6	신정14	구로구	개봉동	139-14	2014-10-07	100	26	100 연보강
7	신정39	구로구	개봉동	280-4대	2014-10-13	150	13	150/80 누수방지대
8	우장산07	강서구	화곡동	989-2	2014-10-14	100	24	100/100 정자 교체
9	신월47	양천구	신월동	445-16	2014-10-17	100	75	100 제수변 볼트조임
10	신정11	구로구	고척동	224-8	2014-10-10	100	115	100 크램프 설차
11	신정04	양천구	신월동	593-9	2014-10-20	150	359	150 이음관접합및 제수변밸브교체
12	목동104	강서구	방화동	186-16	2014-10-20	80	11	누수방지용 80/80
1314	신정01	양천구	신정동	1287-0	2014-10-22	300	168	300 이음관 접합
15	신정40	구로구	개봉동	333-18	2014-10-22	80	1	80 후렌지 볼트조암
16	신월10	강서구	내발산동	717-2	2014-10-23	80	36	방지용 설치 80/80
17	목동115	강서구	등촌동	664-11	2014-10-23	100	3	누수방지대 설치 100/80
18	대방117	구로구	가리봉동	124-36	2014-10-25	100	19	100 이탈압륜
19	목동93	강서구	가양동	1479-10	2014-10-26	200	21	200 클램프설치
20	신월47	양천구	신월동	513-1	2014-10-28	100	53	제수변 밸브설치
21	목동65	양천구	신정동	948-24	2014-10-31	80	75	80 kp볼트조임
22	목동94	강서구	가양동	1485	2014-10-28	600	2	600 kp볼트조임
23	목동111	강서구	등촌동	681	2014-10-31	1000	629	강관 용접보강
24	목동111	강서구	등촌동	681	2014-10-31	1000	629	강관 용접보강
25	신정40	구로구	개봉동	322-18	2014-10-30	80	12	퇴수변 밸브접합

3. 노후 상수도관 누수방지 실시

4. 구역유량계(KS-10, 11) 비교유량 측정실시

○ 측정대상

유량계 명칭	형 식	위 치	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
KS-10	초음파	양천구 목동남로 72 (신정차량기지 앞)	1500	XONIC100	자인테크놀로지	2011
KS-11	초음파	양천구 용왕정길 (목동배수지)	1000	SYSTEM1010	대덕기술	2003

○ 측 정 일 : 2014.10.01.

○ 측 정 자 :  (주)그린플로우(본부 용역업체)

○ 측정결과

- 비교측정 결과, 허용 오차율을 초과하여 교정함

∙ KS-10 : 교정전 –2.75% → 교정후 -0.44%

∙ KS-11 : 교정전 +0.81% → 교정후 -0.27%

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)				교정 후 측정유량(㎥)
		현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)
KS-10	2014.10.01 09:42~15:20	24300	24988	-688	-2.75	9670	9713	-43	-0.44
KS-11	2014.10.01 10:20~16:01	16130	16001	+129	+0.81	6600	6618	-18	-0.27

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 1.5% 이내

□ 공급량 감소 향후 대책

1. 전년대비 공급량 증가 중블록 집중점검 실시

구 분	2013년(10월)		2014년(10월)
	공급량	일평균 공급량	공급량	일평균 공급량	전년대비 증감량(%)
신정4중블록	867	27	905	29	38	4.38%
대방4중블록	1,426	46	1,489	48	63	4.42%

○ 대상 : 신정4중블록, 대방4중블록

○ 점검기간 : 2014. 11.20 ~12.31

○ 추진사항

- 중블록 고립여부 확인

∙ 경계밸브 개폐여부 점검 및 수압조사 확인

- 유량측정 적정여부 확인

- 블록내 누수여부 점검

∙ 상수도 관로 및 제수변실(퇴수, 소화전), 하수맨홀 누수 점검

- 중블록 공급량 증가 원인 현장 조사

2. 불용관 정비

○ ’14년 정비목표 : 연장 1.1㎞

구 분	계	양천구	구로구	강서구
연 장(㎞)	1.1	0.3	0.3	0.5

※’13년도 실적 : 목표 694건, 실적 824건(달성율 118.7%)

○ 추진사항

- 각종 공사시 발견된 불용관은 반드시 분기점에서 폐쇄 조치

• 분기점 폐쇄시 반드시 감리·감독자가 현장을 입회하도록 조치

- 배급수관 정비공사 시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

- 즉시 제거 어려운 불용관 관리 (별도 대장 관리)

- 노후인입관 정비

• 배급수관 정비와 병행하여 배급수 구간내 잔존 노후관(아연도,PE등) 철거

3. ‘14년 노후 밸브 교체

○ 정비대상 :  총 230개소

(단위 : 개소)

구 분 (정비대상)	구 경(㎜)					사업비 (백만원)
	계	80	100	150	200
계	230	92	59	57	22	920
양천구	60	30	10	17	3	240
구로구	70	27	14	10	19	280
강서구	100	35	35	30		400

※ 정비우선 순위

① 고장 ․ 누수밸브(2012년 대형밸브 점검정비 용역결과 및 배수관 실태조사

용역결과를 반영하여 정비대상 작성)

② 노후밸브(내구연한 25년) 경과연수가 오래된 순위

③ 기타 급수운영상 필요한 밸브 등

○ 추진사항

- 재질이 회주철인 밸브 교체

- 지수불량 해소로 누수량을 방지

4. 재개발 ․ 재건축 지역 관리

○ 관리대상 : 13개소                                     (단위 : 개소)

구 분	계	양천구	구로구	강서구
합 계	13	7	2	4
사업시행인가	5	3	1	1
관리처분계획인가	3	2		1
착 공	5	2	1	2

○ 추진사항 - 사업소 자체점검 실시

- 점검시기 : 2회(4~5월, 9~10월)

- 시행시기별 점검내용

사업시행인가	관리처분계획인가	착공현장	준공시기
상수도시설물 중점점검 협의사항 안내	관로 누수여부 계량기철거 배수관분기점폐쇄 부정급수 등	부정급수, 무단이설 급수업종확인	상수도시설물설치 적정여부 GIS 정리 등

- 점검결과 보고 : 5월 말(상반기),  10월 말(하반기)

○ 정기적인 순찰 및 사고대비 비상연락망 유지

- 매월(1회) 순찰 및 누수탐지 실시

∙ 배수관, 급수관의 도수 및 누수여부 확인

∙ 이주완료에 따른 분기점 폐쇄 및 공급량조절

- 사업소와 재개발․ 재건축 조합과 비상연락망을 구축 : 사고즉시 복구조치

아   래 : 3년 대비 중블록 공급량

3년 대비 중블록 공급량

- 양천구(3개중블록)

목동1	신정1
신월1

- 구로구(6개중블록)

신정2	신정3
신정4	대방4

금천1	독산

- 강서구(6개중블록)

목2	목3
목4	신월2
우장산	화곡

.끝.