문서번호	급수운영과-21212
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	북부수도사업소장
김종필토		김수영	11/13 이종백
협 조
	시설관리과장			代김만재
	지방시설사무관대우			이승완

공급량분석보고(10월)

2014

북부수도사업소

(급수운영과)

『2014년 10월』

공급량 분석 보고

우리사업소 유수율을 증대시키기 위하여 2014년 10월 공급량 증 ․ 감 원인을 분석하여 유수율 향상 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ. 공급량 현황

○ 전년 대비 공급량 변화

2014년 10월(단위 : 천㎥)

월 별	2013년			2014년
	공급량	일평균 공급량	전년대비 증감량(%)	공급량	일평균 공급량	전년대비 증감량(%)
계	101,726	330	-1,138(1.59)	98,950	323	-1,835(2.60)
1월	10,071	325	+1(0.01)	9,567	308	-504(5.00)
2월	9,074	313	-340(3.61)	8,568	306	-506(5.57)
3월	9,958	321	-40(0.40)	9,783	315	-175(1.75)
4월	9,649	322	-255(2.57)	9,583	319	-66(0.68)
5월	10,472	338	-176(1.65)	10,134	327	-338(3.22)
6월	10,502	350	-206(1.92)	10,174	340	-283(2.69)
7월	10,669	344	-122(1.13)	10,751	346	82(0.76)
8월	10,900	352	+24(0.22)	10,398	335	-502(4.61)
9월	10,144	338	+28(0.28)	9,962	332	-182(1.79)
10월	10,287	331	+165(1.63)	10,030	323	-257(2.50)
11월
12월

○ 전년 대비 공급량 변화도

Ⅱ 변동 현황 (수전수, 인구수, 누수량)

○ 전년 대비 수전 변동 현황

(단위:수전)

구분	계	13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300 이상
13년 10월	279,538	243,037	11,945	9,377	4,677	3,161	924	1,171	4,856	164	127	51	48
14년 10월	283,728	246,571	11,906	9,413	5,016	3,220	945	1,359	2,308	884	1,027	124	955
증․감	4,190	3,534	-39	36	339	59	21	188	-2,548	720	900	73	907

※ 구경별 수전변화가 ∮13~20㎜는 3,495전 증가, ∮25㎜이상은 695전 증가하여 전체적으로 4,190수전 증가되었으며, 공동 주택 세대별 수도 계량기 설치 및 대형 건축물로 인한 수전 증가

○ 2014년도 수계별 인구이동 현황(10월)

(단위:명)

년도 구분	구별 인구 현황			수계	수계별 인구 현황			비고
	2013년	2014년	증 감		2013년	2014년	증 감
합 계	1,292,588	1,275,422	-17,166	계	1,292,588	1,275,422	-17,166
도봉구	359,698	354,815	-4,883	공릉	646,706	637,124	-9,582
노원구	592,832	584,809	-8,023	월계	531,794	526,411	-5,383
강북구	340,058	335,798	-4,260	북악	114,088	111,887	-2,201

※ 수계별 급수인구가 전년 동월대비 공릉수계 9,582명 감소, 월계수계 5,383명 감소, 북악수계 2,201명 감소하여 사업소 전체 17,166명 감소

○ 누수탐지에 의한 방지량 산출(10월)

(단위:천㎥)

구분		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
해당월 방지량	2013	14.31	0.79	0.52	3.15	1.56	0.90	0.80	0.20	0.98	0	1.27	3.97	0.17
	2014	21.61	1.01	5.18	1.59	2.38	1.35	0.33	6.04	1.61	0.46	1.66
건수	2013	188	7	11	15	8	15	13	3	5	0	15	20	76
	2014	174	10	15	22	24	23	8	15	16	17	24

※ 전년대비 탐지건수 9건 증가,  방지량 0.39천㎥/일 증가

Ⅲ 공급량  총괄 분석

▷공급량 분석

○ 공급량은 10,030천㎥으로 전년 10,287천㎥ 대비 257천㎥(2.5%) 감소

○ 전년동월 대비 인구수(17,166명) 감소로 공급량 감소

※ 중블록간 공급량보충으로 블록간 공급량 변동은 발생하였으나 전체공급은 특이사항 없음

○ 탐지와 누수처리 : 89건, 방지량 1.79천㎥/일

※ 전년 동월대비 1건(감), 3.48천㎥/일(감)

○ 탐지현황 : 탐지 17건, 방지량 0.46천㎥/일

※ 전년 동월대비 9건(증), 0.39천㎥/일(증)

▷공급량 감소를 위한 추진실적

○ 유량감시 시스템을 활용 중블록 및 가압지역별로 효율적인 분석을 실시하여  공급량 감소대책 적극추진

○ 적극적인 노후관 및 불용관 정비, 적정수압 유지등 누수요인 제거등

○ 유수율 저조 가압지역 원인분석 8개소(경계지역, 밸브, 수전조정 확인등)

Ⅳ 향후 대책

▷ 공사현황

○ 배급수관 정비공사

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	사업기간	비고
		구경(㎜)	연장(m)
계		20~400	1,780	1,689	‘14.03~12
1	쌍문동707-13~631-2번지외 1개소 세척갱생관정비공사	80~300	880	947	‘14.04~09	완료
2	419묘지삼거리~통일교육원입구간 세척갱생관정비공사	300	900	742	‘14.04~10	완료

○ 송배수관 정비공사

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	사업기간	비고
		구경(㎜)	연장(m)
계		400~900	2,418	4,258	‘14.05~12
1	도봉세무서앞~미아삼거리역간 송배수관정비공사	900	900	2,500	‘14.10~12	공사착공
2	도봉산입구~도봉파크빌아파트간 송배수관정비공사(1단계) -지하철1,7호선추진구간	500	80	395	‘14.06~11	공사착공
3	도봉산입구~도봉파크빌아파트간 송배수관정비공사(2단계)	500	710			1단계공사후 시행
4	상계8동파출소~농협마들역간 송배수관 정비공사	400	500	550	‘14.05~10	완료
5	중랑천(노원교) 노출관로보강공사	800	93	920	‘14.06~12	공사착공

▷중점추진계획

○ 송배수관, 세척갱생관, 무라이닝관 교체 등 각종 개량 공사를 조기완료

○ 중블록 및 가(증)압지역별 유량 시스템 측정 공급량을 일일분석하여 격증

격감된 블록에 대한 원인분석

○ 중블록 경계조사, 제수밸브, 지하철역사주변 퇴수밸브 주기적으로 점검 및 누수탐지    실시

○ GIS도면을 활용하여 미 정비된 노후관 및 불용관에 대해서는 현장조사후

지속적 정비

○ 불용관 색출을 위하여 횡단굴착시행 및 타기관 시설물 정비 굴착시입회 점검하여 불용관 노후관 정비

○ 과 수압지역 지속적관리 및 정점부 수압조사 후 적정 수압 유지

○ 재개발지역 관리 및 순찰 강화

○ 가압경계지역  경계제수밸브 유출 여부 및 수전정보 확인

따로붙임 : 1. 공급량 일일결산제(10월) 1부.

2. 중블록 공급량분석(10월) 1부.  끝.